## Input
deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room
1	2049		Zirkulation Betriebsart		uint16be	1	1	0	state
1	3840	AO1_State	Analog Out 1 Status		uint16be	1	1	0	state
1	3845	AO2_State	Analog Out 2 Status		uint16be	1	1	0	state
1	3850	AO3_State	Analog Out 3 Status		uint16be	1	1	0	state
1	3855	AO4_State	Analog Out 4 Status		uint16be	1	1	0	state
1	3860	AO5_State	Analog Out 5 Status		uint16be	1	1	0	state
1	3865	AO6_State	Analog Out 6 Status		uint16be	1	1	0	state
1	32768	Timestamp	Timestamp		int32sw	2	1000	0	value.time
1	32770	SC2	Version SC2		uint16be	1	1	0	value
1	32771	NBG	Version NBG		uint16be	1	1	0	value
1	33024	S1	Temperatur Speicher oben	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33025	S2	Temperatur Warmwasser	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33026	S3	Temperatur Speicher unten (Referenz)	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33027	S4	Temperatur Speicher Heizungspuffer oben	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33028	S5	Temperatur Solar Vorlauf 2	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33029	S6	Temperatur Solar Rücklauf 2	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33030	S7	Temperatur Solar Vorlauf 1	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33031	S8	Temperatur Kollektor	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33032	S9	Temperatur Speicher Heizungspuffer unten	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33033	S10	Temperatur Außen	°C	int16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33034	S11	Temperatur Zirkulation	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33035	S12	Temperatur Vorlauf Keizkreis 1	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33036	S13	Temperatur Vorlauf Keizkreis 2	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33037	S14	Temperatur Vorlauf Wärmepumpe	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33038	S15	Temperatur Kaltwasser	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33039	S16	Temperatur Kollektor 2	°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33040	Q_S17	Volumenstrom Solar	l/min	uint16be	1	1	0	value
1	33041	Q_S18	Volumenstrom Warmwasser	l/min	uint16be	1	0.1	0	value
1	33042	AI1	Smart Grid	V	uint16be	1	0.1	0	value
1	33042	S19		°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33043	AI2	Analog In 2	V	uint16be	1	0.1	0	value
1	33043	S20		°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33044	AI3	Analog In 3	V	uint16be	1	0.1	0	value
1	33044	S21		°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33045	DI_STOE	DigIn Störungen		uint16be	1	1	0	state
1	33045	S22		°C	uint16be	1	0.1	0	value.temperature
1	33280	A1	Pumpe Zirkulation	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33281	A2	Ladepumpe Wärmepumpe	%	uint16be	1	0.004	0	value
1	33282	A3	Pumpe Heizkreis 1	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33283	A4	Pumpe Heizkreis 2	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33284	A5	Pumpe Heizkreis 3	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33285	A6	Heizkreis 3 Mischer AUF	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33286	A7	Heizkreis 3 Mischer ZU	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33287	A8	Heizkreis 1 Mischer AUF	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33288	A9	Heizkreis 1 Mischer ZU	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33289	A10	Heizkreis 2 Mischer AUF	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33290	A11	Heizkreis 2 Mischer ZU	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33291	A12	Brenner (230V)	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33292	A13	Ausgang A13	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33293	A14	3-Wege Ventil Wärmepumpe	%	uint16be	1	0.002	0	value
1	33294	AO1	Analog Out O1	V	uint16be	1	0.01	0	value
1	33295	AO2	Analog Out O2	V	uint16be	1	0.01	0	value
1	33296	AO3	Analog Out O3	V	uint16be	1	0.01	0	value
1	33297	AO4	Pumpe Zirkulation Wärmepumpe	V	uint16be	1	0.01	0	value
1	33298	AO5	Analog Out O5	V	uint16be	1	0.01	0	value
1	33299	AO6	Analog Out O6	V	uint16be	1	0.01	0	value
1	33536	Stufe1	Laufzeit Brennerstufe 1	h	uint16be	1	1	0	value
1	33537	Starts	Brennerstarts Stufe 1		uint16be	1	1	0	value
1	33538	Stufe2	Laufzeit Brennerstufe 2		uint16be	1	1	0	value
1	33539	P	Wärmeerzeuger SX aktuelle Leistung	kW	uint16be	1	0.1	0	value
1	33540	I_ION	Ionisationsstrom	mA	uint16be	1	1	0	value
1	33792	STOE	Meldungen Anzahl		uint16be	1	1	0	value

## Holding
deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
1	2049		Zirkulation Betriebsart		uint16be	1	1	0	state		true	false
1	2054		WW Modus		uint16be	1	1	0	state		true	false
1	2305		WW Sollwert	°C	uint16be	1	1	0	value.temperature		true	false
1	2322		WW Nachheizung Start		uint16be	1	1	0	switch		true	false
1	2817		HKR1 WW Vorrang		uint16be	1	1	0	switch		true	false
1	2818		HKR1 Betriebsart		uint16be	1	1	0	state		true	false
1	2820		HKR1 Fix Temperatur Tag	°C	uint16be	1	1	0	value.temperature		true	false
1	2821		HKR1 Fix Absenktemperatur	°C	uint16be	1	1	0	value.temperature		true	false
1	2822		HKR1 Heizkurve Tag Temperatur 1	°C	uint16be	1	1	0	value.temperature		true	false
1	2823		HKR1 Heizkurve Tag Temperatur 2	°C	uint16be	1	1	0	value.temperature		true	false
1	2824		HKR1 Heizkurve Tag Temperatur 3	°C	uint16be	1	1	0	value.temperature		true	false
1	2825		HKR1 Heizkurve Absenktemperatur	°C	uint16be	1	1	0	value.temperature		true	false
1	2826		HKR1 Heizkurve Steilheit		uint16be	1	0.01	0	value		true	false
1	2852		HKR1 Urlaub zu Hause Temperatur	°C	uint16be	1	1	0	value.temperature		true	false
1	2853		HKR1 Urlaub zu Hause Dauer	Tage	uint16be	1	1	0	value		true	false
1	2854		HKR1 Urlaub zu Hause Heizen Start	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	2855		HKR1 Urlaub zu Hause Heizen Stop	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	2856		HKR1 Urlaub auswärts Temperatur	°C	uint16be	1	1	0	value.temperature		true	false
1	2857		HKR1 Urlaub auswärts bis Tag		uint16be	1	1	0	value		true	false
1	2858		HKR1 Urlaub auswärts bis Monat		uint16be	1	1	0	value		true	false
1	2859		HKR1 Urlaub auswärts bis Jahr		uint16be	1	1	0	value		true	false
1	32768	Timestamp	Timestamp		int32sw	2	1000	0	value.time		true	false
1	34304		Raumtemperatur	°C	int16be	1	0.1	0	value.temperature		true	false
1	34048	HK1_d1_Start0	Wochenplan HK1 - Tag 1 - Start 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34049	HK1_d1_Stop0	Wochenplan HK1 - Tag 1 - Stop 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34050	HK1_d1_Start1	Wochenplan HK1 - Tag 1 - Start 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34051	HK1_d1_Stop1	Wochenplan HK1 - Tag 1 - Stop 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34052	HK1_d1_Start2	Wochenplan HK1 - Tag 1 - Start 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34053	HK1_d1_Stop2	Wochenplan HK1 - Tag 2 - Stop 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34054	HK1_d2_Start0	Wochenplan HK1 - Tag 2 - Start 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34055	HK1_d2_Stop0	Wochenplan HK1 - Tag 2 - Stop 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34056	HK1_d2_Start1	Wochenplan HK1 - Tag 2 - Start 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34057	HK1_d2_Stop1	Wochenplan HK1 - Tag 2 - Stop 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34058	HK1_d2_Start2	Wochenplan HK1 - Tag 2 - Start 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34059	HK1_d2_Stop2	Wochenplan HK1 - Tag 2 - Stop 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34060	HK1_d3_Start0	Wochenplan HK1 - Tag 3 - Start 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34061	HK1_d3_Stop0	Wochenplan HK1 - Tag 3 - Stop 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34062	HK1_d3_Start1	Wochenplan HK1 - Tag 3 - Start 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34063	HK1_d3_Stop1	Wochenplan HK1 - Tag 3 - Stop 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34064	HK1_d3_Start2	Wochenplan HK1 - Tag 3 - Start 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34065	HK1_d3_Stop2	Wochenplan HK1 - Tag 3 - Stop 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34066	HK1_d4_Start0	Wochenplan HK1 - Tag 4 - Start 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34067	HK1_d4_Stop0	Wochenplan HK1 - Tag 4 - Stop 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34068	HK1_d4_Start1	Wochenplan HK1 - Tag 4 - Start 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34069	HK1_d4_Stop1	Wochenplan HK1 - Tag 4 - Stop 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34070	HK1_d4_Start2	Wochenplan HK1 - Tag 4 - Start 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34071	HK1_d4_Stop2	Wochenplan HK1 - Tag 4 - Stop 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34072	HK1_d5_Start0	Wochenplan HK1 - Tag 5 - Start 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34073	HK1_d5_Stop0	Wochenplan HK1 - Tag 5 - Stop 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34074	HK1_d5_Start1	Wochenplan HK1 - Tag 5 - Start 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34075	HK1_d5_Stop1	Wochenplan HK1 - Tag 5 - Stop 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34076	HK1_d5_Start2	Wochenplan HK1 - Tag 5 - Start 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34077	HK1_d5_Stop2	Wochenplan HK1 - Tag 5 - Stop 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34078	HK1_d6_Start0	Wochenplan HK1 - Tag 6 - Start 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34079	HK1_d6_Stop0	Wochenplan HK1 - Tag 6 - Stop 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34080	HK1_d6_Start1	Wochenplan HK1 - Tag 6 - Start 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34081	HK1_d6_Stop1	Wochenplan HK1 - Tag 6 - Stop 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34082	HK1_d6_Start2	Wochenplan HK1 - Tag 6 - Start 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34083	HK1_d6_Stop2	Wochenplan HK1 - Tag 6 - Stop 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34084	HK1_d7_Start0	Wochenplan HK1 - Tag 7 - Start 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34085	HK1_d7_Stop0	Wochenplan HK1 - Tag 7 - Stop 0	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34086	HK1_d7_Start1	Wochenplan HK1 - Tag 7 - Start 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34087	HK1_d7_Stop1	Wochenplan HK1 - Tag 7 - Stop 1	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34088	HK1_d7_Start2	Wochenplan HK1 - Tag 7 - Start 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false
1	34089	HK1_d7_Stop2	Wochenplan HK1 - Tag 7 - Stop 2	h	uint16be	1	0.25	0	value		true	false