## Modbus TCP
Konfiguration Regelung
Im Systemgerät unter Einstellungen > ModBus TCP folgende Einstellungen vornehmen
Zugriff
„Zugriff“ „EIN“ setzen
Netzwerk
Netzwerk auf das gleiche IP- Netz konfigurieren
Netzwerkmaske
passende Netzwerkmaske einstellen
TCP- Port | 502
Slave-Adr | 1
Register | Input 0x04
Länge | 5 | Es können maximal 5 Datenpunkte am Stück ausgelesen werden, diese müssen fortlaufend belegt sein
#

## System
Kategorie | Bezeichnung | Format | APP-ID | Modbus | Register
Informationen | Außentemperatur 1 | FormatTemperatur | 0x00000001 | 30001 | Input | *
| Außentemperatur 2 | FormatTemperatur | 0x00000101 | 30002 | Input | *
| Fehler | n Fehlercode 65535 kein Fehler | 0xF000030E | 30003 | Input | *
| Warnung | n - Fehlercode 65535 kein Fehler | 0xFF00030F | 30004 | Input | *
| Fehlerfrei | 0 = Fehler aktiv 1 = Störungsfreier Betrieb | 0xFF000310 | 30005 | Input | *
| Betriebstatusanzeige Codierung | FormatBetriegbsstatusanzeige 0 = undefiniert 1 = Relaistest 2 = Notaus 3 = DIAGNOSE 4 = HANDBETRIEB 5 = HANDBETRIEB_HEIZEN 6 = HANDBETRIEB_KUEHLEN 7 = MANUELLER_ABTAUBETRIEB 8 = ABTAUEN 9 = WEZ2 10 = EVU_SPERRE 11 = SG_TARIF 12 = SG_MAXIMAL 13 = TARIFLADUNG 14 = ERHOEHTER_BETRIEB 15 = STANDZEIT 16 = STANDBYBETRIEB 17 = SPUELBETRIEB 18 = FROSTSCHUTZ 19 = HEIZBETRIB 20 = WARMWASSERBETRIEB 21 = LEGIONELLENSCHUTZ 22 = UMSCHALTUNG_HZ_KU 23 = KUEHLBETRIEB 24 = PASSIVE_KUEHLUNG 25 = SOMMERBETRIEB 26 = SCHWIMMBAD 27 = URLAUB 28 = ESTRICHT 29 = GESPERRT 31 = SPERRE_AT 31 = SPERRE_SOMMER 32 = SPERRE_WINTER 33 = EINSATZGRENZE 34 = HK_SPERRE 35 = ABSENK | 0xFF000311 | 30006 | Input | *
Kategorie | Bezeichnung | Format | PID | Modbus | Register
Parameter | Systembetriebsart | 0 = AUTOMATIK (bei Kühlfreigabe) 1 = HEIZEN 2 = KUEHLEN (bei Kühlfreigabe) 3 = SOMMER 4 = STANDBY 5 = 2. WEZ | 3411 | 40001 | Holding R/W | *

## Heizkreis
Kategorie | Bezeichnung | Format | APP-ID | Modbus | APP-ID | Modbus | APP-ID | Modbus | APP-ID | Modbus | APP-ID | Modbus | Register
| Raumsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x01010002 | 31101 | 0x01020002 | 31201 | 0x01030002 | 31301 | 0x01040002 | 31401 | 0x01050002 | 31501 | Input | *
| Raumtemperatur | FormatTemperatur | 0x01010001 | 31102 | 0x01020001 | 31202 | 0x01030001 | 31302 | 0x01040001 | 31402 | 0x01050001 | 31502 | Input | *
| Raumfeuchte | 0 … 100 Feuchte in % 0xffff kein Wert verfügbar | 0xF0000211 | 31103 | 0xF0000212 | 31203 | 0xF0000213 | 31303 | 0xF0000214 | 31403 | 0xF0000215 | 31503 | Input | *
| Vorlaufsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x09010001 | 31104 | 0x09020001 | 31204 | 0x09030001 | 31304 | 0x09040001 | 31404 | 0x09050001 | 31504 | Input | *
| Vorlauftemperatur | FormatTemperatur | 0x09010002 | 31105 | 0x09020002 | 31205 | 0x09030002 | 31305 | 0x09040002 | 31405 | 0x09050002 | 31505 | Input | *
Kategorie | Bezeichnung | Format | PID | Modbus | PID | Modbus | PID | Modbus | PID | Modbus | PID | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration | 0 = AUS 1 = PUMPENKREIS 2 = MISCHKREIS 3 = SOLLWERT (PUMPE M1) | 2183 | 41101 | 2208 | 41201 | 2233 | 41301 | 2258 | 41401 | 2283 | 41501 | Holding R | *
| Anforderung Typ | 0 = AUS 1 = Witterungsgeführt 2 = Konstant | 261 | 41102 | 311 | 41202 | 361 | 41302 | 411 | 41402 | 461 | 41502 | Holding R/W | *
| Betriebsart | 0 = AUTOMATIK 1 = KOMFORT 2 = NORMAL 3 = ABSENKBETRIEB 4 = STANDBY | 3572 | 41103 | 3573 | 41203 | 3574 | 41303 | 3575 | 41403 | 3576 | 41503 | Holding R/W | *
| Pause / Party | 1 = Pausenzeit 12.0h 2 = Pausenzeit 11.5h ... 23 = Pausenzeit 1.0h 24 = Pausenzeit 0.5h 25 = Automatik 26 = Partyzeit 0.5h 27 = Partyzeit 1.0h … 48 = Partyzeit 11.5h 49 = Partyzeit 12.0h | 258 | 41104 | 308 | 41204 | 358 | 41304 | 408 | 41404 | 458 | 41504 | Holding R/W | *
| Raumsolltemperatur Komfort | FormatTemperatur | 272 | 41105 | 322 | 41205 | 372 | 41305 | 422 | 41405 | 472 | 41505 | Holding R/W | *
| Raumsolltemperatur Normal | FormatTemperatur | 286 | 41106 | 336 | 41206 | 386 | 41306 | 436 | 41406 | 486 | 41506 | Holding R/W | *
| Raumsolltemperatur Absenk | FormatTemperatur | 273 | 41107 | 323 | 41207 | 373 | 41307 | 423 | 41407 | 473 | 41507 | Holding R/W | *
| Heizkennlinie | 0 = AUS (Sollwertabschaltung) 5 … 150 = 0.05 … 1.50 | 288 | 41108 | 338 | 41208 | 388 | 41308 | 438 | 41408 | 488 | 41508 | Holding R/W | *
| Sommer Winter Umschaltung | 3.0 … 30.0°C 32768 = Ohne Sommerabschaltung | 269 | 41109 | 319 | 41209 | 369 | 41309 | 419 | 41409 | 469 | 41509 | Holding R/W | *
| Heizen Konstanttemperatur | 20.0 … 45.0°C | 287 | 41110 | 337 | 41210 | 387 | 41310 | 437 | 41410 | 487 | 41510 | Holding R/W | *
| Heizen Konstanttemp Absenk | 20.0 … 30.0°C (20.0 … Konst Hz - 0.5) 32768 = Ohne Absenktemperatur | 285 | 41111 | 335 | 41211 | 385 | 41311 | 435 | 41411 | 485 | 41511 | Holding R/W | *
| Kühlen Konstanttemperatur | FormatTemperatur | 305 | 41112 | 355 | 41212 | 405 | 41312 | 455 | 41412 | 505 | 41512 | Holding R/W | *

## Warmwasser
Kategorie | Bezeichnung | Format | APP-ID | Modbus | Register
Information | Warmwassersolltemperatur | FormatTemperatur | 0x0201010A | 32101 | Input | *
| Warmwassertemepratur | FormatTemperatur | 0x02010104 | 32102 | Input | *
Kategorie | Bezeichnung | Format | PID | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration | 0 = AUS 1 = Umlenkventil 8 = Pumpe | 2848 | 42101 | Holding R | *
| Warmwasser Push | 0 = AUS, 5 … 240 MIN | 1715 | 42102 | Holding R/W | *
| Warmwasser Normal | FormatTemperatur | 1720 | 42103 | Holding R/W | *
| Warmwasser Absenk | FormatTemperatur | 1721 | 42104 | Holding R/W | *
| SG Ready Anhebung | FormatTemperatur | 1713 | 42105 | Holding R/W | *

## Wärmepumpe
Kategorie | Bezeichnung | Format | APP-ID | Modbus | Register
Information | Betrieb | FormatBetriebsstatusanzeige | 0xF000030B | 33101 | Input | *
| Störmeldung | 0 = Störung / 1 = Störungsfrei | 0xF000030A | 33102 | Input | *
| Leistungsanforderung | 0 … 100% | 0xF0000307 | 33103 | Input | *
| Vorlauftemperatur | FormatTemperatur | 0xF0000104 | 33104 | Input | *
| Rücklauftemperatur | FormatTemperatur | 0xF0000107 | 33105 | Input | *
Kategorie | Bezeichnung | Format | PID | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration |  | 2839 | 43101 | Holding R
| Ruhemodus |  | 3384 | 43101 | Holding R/W
| Pumpe Einschaltart |  | 221 | 43102 | Holding R/W
| Pumpe Leistung Heizen |  | 226 | 43103 | Holding R/W
| Pumpe Leistung Kühlen |  | 3424 | 43104 | Holding R/W
| Pumpe Leistung Warmwasser |  | 3425 | 43105 | Holding R/W
| Pumpe Leistung Abtaubetrieb |  | 3376 | 43106 | Holding R/W
| Volumenstrom Heizen |  | 3373 | 43107 | Holding R/W
| Volumenstrom Kühlen |  | 3374 | 43108 | Holding R/W
| Volumenstrom Warmwasser |  | 3375 | 43109 | Holding R/W

## 2. WEZ
Kategorie | Bezeichnung | Format | APP-ID | Modbus | Register
| Status 2. WEZ |  | 0xF000010F | 34101 | Input
| Betriebsstunden 2. WEZ |  | 0xF0000405 | 34102 | Input
| Schaltspiele 2. WEZ |  | 0xF0000404 | 34103 | Input
| Status E-Heizung 1 |  | 0xF0000112 | 34104 | Input
| Status E-Heizung 2 |  | 0xF0000113 | 34105 | Input
| Betriebsstunden E1 |  | 0xF0000407 | 34106 | Input
| Betriebsstunden E2 |  | 0xF0000409 | 34107 | Input
Kategorie | Bezeichnung | Format | PID | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration |  | 2839 | 44101 | Holding R
| Grenztemperatur |  | 117 | 44102 | Holding R/W
| Bivalenztemperatur |  | 3377 | 44103 | Holding R/W
| Bivalenztemperatur WW |  | 3571 | 44104 | Holding R/W

## Eingänge
Kategorie | Bezeichnung | Format | APP-ID | Modbus | Register
Information | SG-Ready 1 |  | 0xF000010A | 35101 | Input
| SG-Ready 2 |  | 0xF000010B | 35102 | Input
| Eingang H1.2 |  | 0xF0000204 | 35103 | Input
| Eingang H1.3 |  | 0xF000020C | 35104 | Input
| Eingang H1.4 |  | - | 35105 | Input
| Eingang H1.5 |  | - | 35106 | Input
| Eingang DE1 |  | 0xF0000115 | 35107 | Input
| Eingang DE2 |  | 0xF0000116 | 35108 | Input
Kategorie | Bezeichnung | Format | PID | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration SGR1 |  | 3548 | 45101 | Holding R
| Konfiguration SGR2 |  | 3550 | 45102 | Holding R
| Konfiguration H1.2 |  | 3552 | 45103 | Holding R
| Konfiguration H1.3 |  | 3554 | 45104 | Holding R
| Konfiguration H1.4 |  | - | 45105 | Holding R
| Konfiguration H1.5 |  | - | 45106 | Holding R
| Konfiguration DE1 |  | 3597 | 45107 | Holding R
| Konfiguration DE2 |  | 3599 | 45108 | Holding R

## Statistik
Kategorie | Bezeichnung | Format | APP-ID | Modbus | Register
Information | Gesamt Energie heute |  | 0xF0000501 | 36101 | Input
| Gesamt Energie gestern |  | 0xF0000502 | 36102 | Input
| Gesamt Energie Monat |  | 0xF000050E | 36103 | Input
| Gesamt Energie Jahr |  | 0xF0000701 | 36104 | Input
| Heizen Energie heute |  | 0xF0000801 | 36201 | Input
| Heizen Energie gestern |  | 0xF0000802 | 36202 | Input
| Heizen Energie Monat |  | 0xF000080E | 36203 | Input
| Heizen Energie Jahr |  | 0xF0000A01 | 36204 | Input
| Warmwasser Energie heute |  | 0xF0000B01 | 36301 | Input
| Warmwasser Energie gestern |  | 0xF0000B02 | 36302 | Input
| Warmwasser Energie Monat |  | 0xF0000B0E | 36303 | Input
| Warmwasser Energie Jahr |  | 0xF0000D01 | 36304 | Input
| Kühlen Energie heute |  | 0xF0000E01 | 36401 | Input
| Kühlen Energie gestern |  | 0xF0000E02 | 36402 | Input
| Kühlen Energie Monat |  | 0xF0000E0E | 36403 | Input
| Kühlen Energie Jahr |  | 0xF0001001 | 36404 | Input

## Referenztabelle-PID
Referenztabelle für STM PID-Parameter
Die Referenztabelle codiert Zuordnung der PID zu den Modbus Adressen. Nur die in der Referenztabelle zur Verfügung gestellten Parameter werden durch das Modbus Protokoll unterstützt!
Parameter | Format | PID (uint16_t) | Modbus (uint16_t)
Systembetriebsart |  | 3411 | 40 001
HK1 - Konfiguration |  | 2183 | 41101
HK1 - Anforderung |  | 261 | 41102
HK1 - Betriebsart |  | 3572 | 41103
HK1 - Pause / Party |  | 258 | 41104
HK1 - Raumsolltemperatur Komfort |  | 272 | 41105
HK1 - Raumsolltemperatur Normal |  | 286 | 41106
HK1 - Raumsolltemperatur Absenk |  | 273 | 41107
HK1 - Heizkennlinie |  | 288 | 41108
HK1 - Sommer Winter Umschaltung |  | 269 | 41109
HK1 - Heizen Konstanttemperatur |  | 287 | 41110
HK1 - Heizen Konstanttemp Absenk |  | 285 | 41111
HK1 - Kühlen Konstanttemperatur |  | 305 | 41112
HK2 - Konfiguration |  | 2208 | 41201
HK2 - Anforderung |  | 311 | 41202
HK2 - Betriebsart |  | 3573 | 41203
HK2 - Pause / Party |  | 308 | 41204
HK2 - Raumsolltemperatur Komfort |  | 322 | 41205
HK2 - Raumsolltemperatur Normal |  | 336 | 41206
HK2 - Raumsolltemperatur Absenk |  | 323 | 41207
HK2 - Heizkennlinie |  | 338 | 41208
HK2 - Sommer Winter Umschaltung |  | 319 | 41209
HK2 - Heizen Konstanttemperatur |  | 337 | 41210
HK2 - Heizen Konstanttemp Absenk |  | 335 | 41211
HK2 - Kühlen Konstanttemperatur |  | 355 | 41212
HK3 - Konfiguration |  | 2233 | 41301
HK3 - Anforderung |  | 361 | 41302
HK3 - Betriebsart |  | 3574 | 41303
HK3 - Pause / Party |  | 358 | 41304
HK3 - Raumsolltemperatur Komfort |  | 372 | 41305
HK3 - Raumsolltemperatur Normal |  | 386 | 41306
HK3 - Raumsolltemperatur Absenk |  | 373 | 41307
HK3 - Heizkennlinie |  | 388 | 41308
HK3 - Sommer Winter Umschaltung |  | 369 | 41309
HK3 - Heizen Konstanttemperatur |  | 387 | 41310
HK3 - Heizen Konstanttemp Absenk |  | 385 | 41311
HK3 - Kühlen Konstanttemperatur |  | 405 | 41312
HK4 - Konfiguration |  | 2258 | 41401
HK4 - Anforderung |  | 411 | 41402
HK4 - Betriebsart |  | 3575 | 41403
HK4 - Pause / Party |  | 408 | 41404
HK4 - Raumsolltemperatur Komfort |  | 422 | 41405
HK4 - Raumsolltemperatur Normal |  | 436 | 41406
HK4 - Raumsolltemperatur Absenk |  | 423 | 41407
HK4 - Heizkennlinie |  | 438 | 41408
HK4 - Sommer Winter Umschaltung |  | 419 | 41409
HK4 - Heizen Konstanttemperatur |  | 437 | 41410
HK4 - Heizen Konstanttemp Absenk |  | 435 | 41411
HK4 - Kühlen Konstanttemperatur |  | 455 | 41412
HK5 - Konfiguration |  | 2283 | 41501
HK5 - Anforderung |  | 461 | 41502
HK5 - Betriebsart |  | 3576 | 41503
HK5 - Pause / Party |  | 458 | 41504
HK5 - Raumsolltemperatur Komfort |  | 472 | 41505
HK5 - Raumsolltemperatur Normal |  | 486 | 41506
HK5 - Raumsolltemperatur Absenk |  | 473 | 41507
HK5 - Heizkennlinie |  | 488 | 41508
HK5 - Sommer Winter Umschaltung |  | 469 | 41509
HK5 - Heizen Konstanttemperatur |  | 487 | 41510
HK5 - Heizen Konstanttemp Absenk |  | 485 | 41511
HK5 - Kühlen Konstanttemperatur |  | 505 | 41512
WW - Konfiguration |  | 2149 | 42101
WW - Warmwasser Push |  | 1715 | 42102
WW - Warmwasser Normal |  | 1720 | 42103
WW - Warmwasser Absenk |  | 1721 | 42104
WW - SG Ready Anhebung |  | 1713 | 42105
WP - Konfiguration |  | 2839 | 43101
WP - Ruhemodus |  | 3384 | 43102
WP - Pumpe Leistung Heizen |  | 226 | 43103
WP - Pumpe Leistung Kühlen |  | 3424 | 43104
WP - Pumpe Leistung Warmwasser |  | 3425 | 43105
WP - Pumpe Leistung Abtaubetrieb |  | 3376 | 43106
WP - Volumenstrom Heizen |  | 3373 | 43107
WP - Volumenstrom Kühlen |  | 3374 | 43108
WP - Volumenstrom Warmwasser |  | 3375 | 43109
2. WEZ - Konfiguration |  | 2839 | 44101
2. WEZ - Grenztemperatur |  | 117 | 44102
2. WEZ - Bivalenztemperatur |  | 3377 | 44103
2. WEZ - Bivalenztemperatur WW |  | 3571 | 44104
SGR1 Konfiguration |  | 3548 | 45101
SGR2 Konfiguration |  | 3550 | 45102
H1.2 Konfiguration |  | 3552 | 45103
H1.3 Konfiguration |  | 3554 | 45104
H1.4 Konfiguration |  | - | 45105
H1.5 Konfiguration |  | - | 45106
DE1 Konfiguration |  | 3597 | 45107
DE2 Konfiguration |  | 3599 | 45108
Dynamische Listenübermittlung (wenn ggf. die Liste erweitert wird)

## Referenztabelle-APP-ID
Referenztabelle für STM APP-ID Informationswerte
Die Referenztabelle codiert Zuordnung der PID zu den Modbus Adressen. Nur die in der Referenztabelle zur Verfügung gestellten Parameter werden durch das Modbus Protokoll unterstützt!
Datenwert | Format | APP-ID (uint32_t) | Modbus (uint16_t)
Außentemperatur 1 | FormatTemperatur | 0x00000001 | 30001
Außentemperatur 2 | FormatTemperatur | 0x00000101 | 30002
Fehler | FormatVerriegelung | 0xF0000008 | 30003
Warnung | FormatWarnmeldung | 0xF0000009 | 30004
Fehlerfrei | 0 = Fehler aktiv 1 = Störungsfreier Betrieb | 0xF000000A | 30005
Betriebstatusanzeige Codierung | FormatBetriebsstatusanzeige | 0xF000000B | 30006
HK1-Raumsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x01010002 | 31101
HK1-Raumtemperatur | FormatTemperatur | 0x01010001 | 31102
HK1-Raumfeuchte | 0 … 100 Feuchte in % 0xffff kein Wert verfügbar | 0xF0000211 | 31103
HK1-Vorlaufsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x09010001 | 31104
HK1-Vorlauftemperatur | FormatTemperatur | 0x09010002 | 31105
HK2-Raumsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x01020002 | 31201
HK2-Raumtemperatur | FormatTemperatur | 0x01020001 | 31202
HK2-Raumfeuchte | 0 … 100 Feuchte in % 0xffff kein Wert verfügbar | 0xF0000212 | 31203
HK2-Vorlaufsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x09020001 | 31204
HK2-Vorlauftemperatur | FormatTemperatur | 0x09020002 | 31205
HK3-Raumsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x01010002 | 31301
HK3-Raumtemperatur | FormatTemperatur | 0x01010001 | 31302
HK3-Raumfeuchte | 0 … 100 Feuchte in % 0xffff kein Wert verfügbar | 0xF0000211 | 31303
HK3-Vorlaufsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x09010001 | 31304
HK3-Vorlauftemperatur | FormatTemperatur | 0x09010002 | 31305
HK4-Raumsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x01010002 | 31401
HK4-Raumtemperatur | FormatTemperatur | 0x01010001 | 31402
HK4-Raumfeuchte | 0 … 100 Feuchte in % 0xffff kein Wert verfügbar | 0xF0000211 | 31403
HK4-Vorlaufsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x09010001 | 31404
HK4-Vorlauftemperatur | FormatTemperatur | 0x09010002 | 31405
HK5-Raumsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x01010002 | 31501
HK5-Raumtemperatur | FormatTemperatur | 0x01010001 | 31502
HK5-Raumfeuchte | 0 … 100 Feuchte in % 0xffff kein Wert verfügbar | 0xF0000211 | 31503
HK5-Vorlaufsolltemperatur | FormatTemperatur | 0x09010001 | 31504
HK5-Vorlauftemperatur | FormatTemperatur | 0x09010002 | 31505
WW-Solltemperatur | FormatTemperatur | 0x0201010A | 32101
WW-Isttemepratur | FormatTemperatur | 0x02010104 | 32102
WP-Betrieb |  | 0xF000000B | 33101
WP-Störmeldung |  | 0xF000000A | 33102
WP-Leistungsanforderung |  | 0xF0000307 | 33103
WP-Vorlauftemperatur |  | 0xF0000104 | 33104
WP-Rücklauftemperatur |  | 0xF0000107 | 33105
2.WEZ-Status |  | 0xF000010F | 34101
2.WEZ-Betriebsstunden |  | 0xF0000405 | 34102
2.WEZ-Schaltspiele |  | 0xF0000404 | 34103
2.WEZ-E-Heizung 1 |  | 0xF0000112 | 34104
2.WEZ-E-Heizung 2 |  | 0xF0000113 | 34105
2.WEZ-Betriebsstunden E1 |  | 0xF0000407 | 34106
2.WEZ-Betriebsstunden E2 |  | 0xF0000409 | 34107
IO-SG-Ready 1 |  | 0xF000010A | 35101
IO-SG-Ready 2 |  | 0xF000010B | 35102
IO-Eingang H1.2 |  | 0xF0000204 | 35103
IO-Eingang H1.3 |  | 0xF000020C | 35104
IO-Eingang H1.4 |  | - | 35105
IO-Eingang H1.5 |  | - | 35106
IO-Eingang DE1 |  | 0xF0000115 | 35107
IO-Eingang DE2 |  | 0xF0000116 | 35108
EZ-Gesamt Energie heute |  | 0xF0000501 | 36101
EZ-Gesamt Energie gestern |  | 0xF0000502 | 36102
EZ-Gesamt Energie Monat |  | 0xF000050E | 36103
EZ-Gesamt Energie Jahr |  | 0xF0000701 | 36104
EZ-Heizen Energie heute |  | 0xF0000801 | 36201
EZ-Heizen Energie gestern |  | 0xF0000802 | 36202
EZ-Heizen Energie Monat |  | 0xF000080E | 36203
EZ-Heizen Energie Jahr |  | 0xF0000A01 | 36204
EZ-Warmwasser Energie heute |  | 0xF0000B01 | 36301
EZ-Warmwasser Energie gestern |  | 0xF0000B02 | 36302
EZ-Warmwasser Energie Monat |  | 0xF0000B0E | 36303
EZ-Warmwasser Energie Jahr |  | 0xF0000D01 | 36304
EZ-Kühlen Energie heute |  | 0xF0000E01 | 36401
EZ-Kühlen Energie gestern |  | 0xF0000E02 | 36402
EZ-Kühlen Energie Monat |  | 0xF0000E0E | 36403
EZ-Kühlen Energie Jahr |  | 0xF0001001 | 36404

## Datenformate
Datenformat | Datentyp | Wertebereich | Wert | Funktion | Anzeigeformat
FormatKonfigWärmepumpe | unsigned char | 0 … 255 | 0 | Wärmepumpe nicht konfiguriert
|  |  | 1 | Wärmepumpe Heizen verfügbar
|  |  | 2 | Wärmepumpe Heizen und Kühlen verfügbar
FormatKonfigHeizkreis | unsigned char | 0 … 255 | 0 | Heizkreis nicht konfiguriert
|  |  | 1 | Anforderung Raumregelung
|  |  | 3 | Anforderung Witterungsführung
|  |  | 2 | Anforderung Konstantregelung
FormatStatusHeizkreis | unsigned char | 0 … 255 | 0 | AUS (Standbybetrieb)
|  |  | 1 | Heizbetrieb aktiv
|  |  | 2 | Kühlbetrieb aktiv
|  |  | 3 | Heizbetrieb blockiert
|  |  | 4 | Kühlbetrieb blockiert
FormatFreigabeStatusWP | unsigned char | 0 … 255 | 0 | Aus (Heizen nicht möglich, Kühlen nicht möglich)
|  |  | 1 | Nur Heizen (Kühlen nicht möglich)
|  |  | 2 | Nur Kühlen (Heizen nicht möglich)
|  |  | 3 | Heizen und Kühlen möglich
FormatKonfigWarmwasser | unsigned char | 0 … 255 | 0 | Gesperrt – Warmwasser nicht verfügbar
|  |  | 1 | Warmwasserbetrieb mit Sollwertvorgabe
FormatStatusWarmwasser | unsigned char | 0 … 255 | 0 | Aus (Standbybetrieb)
|  |  | 1 | keine Anforderung
|  |  | 2 | Ladung im Vorrangbetrieb
|  |  | 3 | Ladung im Parallelbetrieb
|  |  | 4 | Anforderung aktiv, Ladung blockiert
FormatSollwert | signed short | -32768 |  | keine Anforderung (nicht verfügbar) | AUS
|  | 0 |  | Keine Anforderung (Anforderung abgeschaltet) | AUS
|  | 1 … 1500 |  | Heizanforderung | 0,1 … 150,0 °C
|  | -1 … -1500 |  | Kühlanforderung | -0,1 … -150,0°C
FormatEEZBetriebszustand | unsigned char | 0 … 255 | 0 | Heizen
|  |  | 1 | Warmwasser
|  |  | 2 | Schwimmbad
|  |  | 3 | EVU Sperre
|  |  | 4 | Abtauen
|  |  | 5 | Aus (Standby)
|  |  | 6 | Externe Energiequelle
|  |  | 7 | Kühlen
FormatTemperatur | signed short | -32768 |  | kein Sensor
|  | -32767 |  | kein Temperaturwert (defekt) | -- °C
|  | -500 … 5000 |  | Temperaturwert | -50,0 … 500,0 °C
FormatWarnmeldung | unsigned char | 0 … 255 | 0 | Keine Warnmeldung aktiv
|  |  | X | Warnmeldung mit Fehlercode X aktiv | Warnmeldung X
FormatBlockierung | unsigned char | 0 … 255 | 0 | Keine Blockierungsmeldung aktiv
|  |  | X | Blockierungsmeldung mit Fehlercode X aktiv | Meldung Blockierung X
FormatVerriegelung | unsigned char | 0 … 255 | 0 | Keine Verriegelungsmeldung aktiv
|  |  | X | Verriegelungsmeldung mit Fehlercode X aktiv | Meldung Verrieglung X
FormatStatus | unsigned char | 0 / 1 | 0 | Status AUS | AUS
|  |  | 1 | Status EIN | EIN
FormatAnzahl | unsigned short | 0 … 65535 | 0 | Anzahl aktiver Module
FormatVersion | unsigned short | 0 … 65535 | X | Softwareversionsnummer
FormatKonfigRaum | unsigned char | 0 … 255 | 0 | AUS
|  |  | HB | WP-ID | 1 … 14
1=ID0, 2=ID1, 3=ID2, 4=ID3
|  |  | LB | Heizkreis | 1 … 14
1=HK, 2=MK1, 3=MK2, 4=MK3
|  |  | 255 | Raum nicht vorhanden (abgemeldet)
FormatBetriebsstatusanzeige | unsigned short | 0 … 65535 | 0 | undefiniert
|  |  | 1 | Relaistest
|  |  | 2 | Notaus
|  |  | 3 | DIAGNOSE
|  |  | 4 | HANDBETRIEB
|  |  | 5 | HANDBETRIEB_HEIZEN
|  |  | 6 | HANDBETRIEB_KUEHLEN
|  |  | 7 | MANUELLER_ABTAUBETRIEB
|  |  | 8 | ABTAUEN
|  |  | 9 | WEZ2
|  |  | 10 | EVU_SPERRE
|  |  | 11 | SG_TARIF
|  |  | 12 | SG_MAXIMAL
|  |  | 13 | TARIFLADUNG
|  |  | 14 | ERHOEHTER_BETRIEB
|  |  | 15 | STANDZEIT
|  |  | 16 | STANDBYBETRIEB
|  |  | 17 | SPUELBETRIEB
|  |  | 18 | FROSTSCHUTZ
|  |  | 19 | HEIZBETRIB
|  |  | 20 | WARMWASSERBETRIEB
|  |  | 21 | LEGIONELLENSCHUTZ
|  |  | 22 | UMSCHALTUNG_HZ_KU
|  |  | 23 | KUEHLBETRIEB
|  |  | 24 | PASSIVE_KUEHLUNG
|  |  | 25 | SOMMERBETRIEB
|  |  | 26 | SCHWIMMBAD
|  |  | 27 | URLAUB
|  |  | 28 | ESTRICHT
|  |  | 29 | GESPERRT
|  |  | 30 | SPERRE_AT
|  |  | 31 | SPERRE_SOMMER
|  |  | 32 | SPERRE_WINTER
|  |  | 33 | EINSATZGRENZE
|  |  | 34 | HK_SPERRE
|  |  | 35 | ABSENK