## Tabelle1
Typ | Menü | Menü Index | Bezeichnung | Typ | Offset | Einheit | Beschreibung | Coil/Register Number | Adresse | R/W | FunktionsCode
Warmwasser
Holding Register |  |  | Solltemperatur | uint16 |  | °C | 25 … 85 | 40015 | 14 | R/W | 0x03, 0x06
Holding Register |  |  | Absenktemperatur (Minimale Warmwassersolltemperatur) | uint16 |  | °C | 15 … 40 | 40016 | 15 | R/W | 0x03, 0x06
Holding Register |  |  | Hysterese | uint16 |  | K | 2 … 10 | 40017 | 16 | R/W | 0x03, 0x06
Holding Register |  |  | Modus | uint16 |  | no | 0: ECO 1: AUTO | 40018 | 17 | R/W | 0x03, 0x06
Holding Register |  |  | Verzögerung | uint16 |  | hour | 2 … 16 | 40019 | 18 | R/W | 0x03, 0x06
Holding Register |  |  | Boost Dauer | uint16 |  | hour | 1 … 8 | 40020 | 19 | R/W | 0x03, 0x06
Holding Register |  |  | Boost Solltemp. (max. Warmwassertemp.) | uint16 |  | °C | 25 … 85 | 40021 | 20 | R/W | 0x03, 0x06
Betriebsstatus
Input Register |  |  | Speichertemperatur oben | int16 |  | °C | -?? … ?? | 30009 | 8 | R | 0x04
Input Register |  |  | Speichertemperatur unten | int16 |  | °C | -?? … ?? | 30010 | 9 | R | 0x04
Input Register |  |  | Lufteintritt | int16 |  | °C | -?? … ?? | 30011 | 10 | R | 0x04
Input Register |  |  | Kollektortemperatur | int16 |  | °C | -?? … ?? | 30012 | 11 | R | 0x04
Input Register |  |  | Sollwert aktuell | int16 |  | °C | ?? … ?? | 30013 | 12 | R | 0x04
Input Register |  |  | Abtaufühler | int16 |  | °C | -?? … ?? | 30014 | 13 | R | 0x04
Input Register |  |  | Ventilator | uint16 |  | no | 0: Aus 1: Ein | 30015 | 14 | R | 0x04
Input Register |  |  | Verdichter | uint16 |  | no | 0: Aus 1: Ein | 30016 | 15 | R | 0x04
Input Register |  |  | Elektroheizung (Flanschheizung) | uint16 |  | no | 0: Aus 1: Ein | 30017 | 16 | R | 0x04
Input Register |  |  | Solar-/Ladepumpe | uint16 |  | no | 0: Aus 1: Ein | 30018 | 17 | R | 0x04
Input Register |  |  | Leistung | uint16 |  | W | ?? … ?? | 30019 | 18 | R | 0x04
Input Register |  |  | Betriebsart (Statuswert) | uint16 |  | no | 0: Aus 1: Ein 2: Abtauen 3: Thermische Desinfektion 4: Elektroheizung 5: 2.Wärmeerzeuger 6: Lüftung 7: Sensor Fehler 8: idle 9: Meldungen 10: Frostschutz | 30020 | 19 | R | 0x04
Input Register |  |  | Meldungen (Störwert) | uint16 |  | no | 0: keine Meldung 1: Hochdruckpressostat 2: Einsatzgrenze oben überschritten 3: Einsatzgrenze unten überschritten 4: Fühlerfehler R3 5: Fühlerfehler R5 6: Fühlerfehler R10 7: Fühlerfehler R13 | 30021 | 20 | R | 0x04
Laufzeiten
Input Register |  |  | Laufzeit Gerät | uint16 |  | hour | 0 … ?? | 30022 | 21 | R | 0x04
Input Register |  |  | Laufzeit Ventilator | uint16 |  | hour | 0 … ?? | 30023 | 22 | R | 0x04
Input Register |  |  | Laufzeit Verdichter | uint16 |  | hour | 0 … ?? | 30024 | 23 | R | 0x04
Input Register |  |  | Laufzeit Elektroheizung (Flanschheizung) | uint16 |  | hour | 0 … ?? | 30025 | 24 | R | 0x04