## 8.1 Parameterliste
Heizkreis 1 | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Betriebsart | 700 | 1024 | unsigned 16 | R/W | 0: Schutzbetrieb 1: Automatik 2: Reduziert 3: Komfort | 0...3 |  | 1
Komfortsollwert | 710 | 1025 | unsigned 16 | R/W |  | 4...35 | °C | 1/64
Reduziertsollwert | 712 | 1026 | unsigned 16 | R/W |  | 4...35 | °C | 1/64
Frostschutzsollwert | 714 | 1027 | unsigned 16 | R/W |  | 4...35 | °C | 1/64
Kennlinie Steilheit | 720 | 1028 | unsigned 16 | R/W |  | 0,1...4 |  | 1/50
Kennlinie Verschiebung | 721 | 1029 | signed 16 | R/W |  | -4,5...4,5 | °C | 1/64
Sommer-/Winterheizgrenze | 730 | 1030 | unsigned 16 | R/W |  | 8...30 | °C | 1/64
Status/Command | 730 | 1031 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Tagesheizgrenze | 732 | 1032 | signed 16 | R/W |  | -10...10 | °C | 1/64
Status/Command | 732 | 1033 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Vorlaufsollwert Minimum | 740 | 1034 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Vorlaufsollwert Maximum | 741 | 1035 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Vorlaufsollw Raumthermostat | 742 | 1036 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Status/Command | 742 | 1037 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumeinfluss | 750 | 1038 | unsigned 16 | R/W |  | 1...100 | % | 1
Status/Command | 750 | 1039 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumtemperatur 1 | 8740 | 1042 | unsigned 16 | R |  | 0...50 | °C | 1/64
Status | 8740 | 1043 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumsollwert 1 | 8741 | 1044 | unsigned 16 | R |  | 4...35 | °C | 1/64
Status | 8741 | 1045 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Vorlauftemperatur 1 | 8743 | 1046 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8743 | 1047 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Vorlaufsollwert 1 | 8744 | 1048 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8744 | 1049 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumthermostat 1 | 8749 | 1050 | unsigned 16 | R | 0: Kein Bedarf 1: Bedarf | 0...1 |  | 1
Status | 8749 | 1051 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Heizkreis 1 | 8000 | 1054 | unsigned 16 | R | siehe Tabelle Statuscodes | 0...300 |  | 1
Heizkreis 1 | 5710 | 1055 | unsigned 16 | R/W | 0: Aus 1: Ein | 0...1
Mischerüberhöhung | 830 | 1077 | unsigned 16 | R/W |  | 0...50 | °C | 1/64
Heizkreispumpe 1 | 8730 | 1095 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status | 8730 | 1096 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Heizkreismischer 1 Auf | 8731 | 1097 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status | 8731 | 1098 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Heizkreismischer 1 Zu | 8732 | 1099 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status | 8732 | 1100 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Drehzahl Heizkreispumpe 1 | 8735 | 1101 | unsigned 16 | R |  | 0...100 | % | 1
Status | 8735 | 1102 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Pumpendrehzahl Minimum | 882 | 1128 | unsigned 16 | R/W |  | 0...100 | % | 1
Pumpendrehzahl Maximum | 883 | 1129 | unsigned 16 | R/W |  | 0...100 | % | 1
Heizkreis 2 | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Betriebsart | 1000 | 4096 | unsigned 16 | R/W | 0: Schutzbetrieb 1: Automatik 2: Reduziert 3: Komfort | 0...3 |  | 1
Komfortsollwert | 1010 | 4097 | unsigned 16 | R/W |  | 4...35 | °C | 1/64
Reduziertsollwert | 1012 | 4098 | unsigned 16 | R/W |  | 4...35 | °C | 1/64
Frostschutzsollwert | 1014 | 4099 | unsigned 16 | R/W |  | 4...35 | °C | 1/64
Kennlinie Steilheit | 1020 | 4100 | unsigned 16 | R/W |  | 0,1...4 |  | 1/50
Kennlinie Verschiebung | 1021 | 4101 | signed 16 | R/W |  | -4,5...4,5 | °C | 1/64
Sommer-/Winterheizgrenze | 1030 | 4102 | unsigned 16 | R/W |  | 8...30 | °C | 1/64
Status/Command | 1030 | 4103 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Tagesheizgrenze | 1032 | 4104 | signed 16 | R/W |  | -10...10 | °C | 1/64
Status/Command | 1032 | 4105 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Vorlaufsollwert Minimum | 1040 | 4106 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Vorlaufsollwert Maximum | 1041 | 4107 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Vorlaufsollw Raumthermostat | 1042 | 4108 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Status/Command | 1042 | 4109 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumeinfluss | 1050 | 4110 | unsigned 16 | R/W |  | 1...100 | % | 1
Status/Command | 1050 | 4111 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumtemperatur 2 | 8770 | 4114 | unsigned 16 | R |  | 0...50 | °C | 1/64
Status | 8770 | 4115 | unsigned 16 | R
Raumsollwert 2 | 8771 | 4116 | unsigned 16 | R |  | 4...35 | °C | 1/64
Status | 8771 | 4117 | unsigned 16 | R
Vorlauftemperatur 2 | 8773 | 4118 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8773 | 4119 | unsigned 16 | R
Vorlaufsollwert 2 | 8774 | 4120 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8774 | 4121 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumthermostat 2 | 8779 | 4122 | unsigned 16 | R | 0: Kein Bedarf 1: Bedarf | 0...1 |  | 1
Status | 8779 | 4123 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Heizkreis 2 | 8001 | 4126 | unsigned 16 | R | siehe Tabelle Statuscodes | 0...1000 |  | 1
Heizkreis 2 | 5715 | 4127 | unsigned 16 | R/W | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Mischerüberhöhung | 1130 | 4149 | unsigned 16 | R/W |  | 0...50 | °C | 1/64
Heizkreispumpe 2 | 8760 | 4167 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status | 8760 | 4168 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Heizkreismischer 2 Auf | 8761 | 4169 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status | 8761 | 4170 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Heizkreismischer 2 Zu | 8762 | 4171 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status | 8762 | 4172 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Drehzahl Heizkreispumpe 2 | 8765 | 4173 | unsigned 16 | R |  | 0...100 | % | 1
Status | 8765 | 4174 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Pumpendrehzahl Minimum | 1182 | 4200 | unsigned 16 | R/W |  | 0...100 | % | 1
Pumpendrehzahl Maximum | 1183 | 4201 | unsigned 16 | R/W |  | 0...100 | % | 1
Heizkreis 3 | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Betriebsart | 1300 | 7168 | unsigned 16 | R/W | 0: Schutzbetrieb 1: Automatik 2: Reduziert 3: Komfort | 0...3 |  | 1
Komfortsollwert | 1310 | 7169 | unsigned 16 | R/W |  | 4...35 | °C | 1/64
Reduziertsollwert | 1312 | 7170 | unsigned 16 | R/W |  | 4...35 | °C | 1/64
Frostschutzsollwert | 1314 | 7171 | unsigned 16 | R/W |  | 4...35 | °C | 1/64
Kennlinie Steilheit | 1320 | 7172 | unsigned 16 | R/W |  | 0,1...4 |  | 1/50
Kennlinie Verschiebung | 1321 | 7173 | signed 16 | R/W |  | -4,5...4,5 | °C | 1/64
Sommer-/Winterheizgrenze | 1330 | 7174 | unsigned 16 | R/W |  | 8...30 | °C | 1/64
Status/Command | 1330 | 7175 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Tagesheizgrenze | 1332 | 7176 | signed 16 | R/W |  | -10...10 | °C | 1/64
Status/Command | 1332 | 7177 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Vorlaufsollwert Minimum | 1340 | 7178 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Vorlaufsollwert Maximum | 1341 | 7179 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Vorlaufsollw Raumthermostat | 1342 | 7180 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Status/Command | 1342 | 7181 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumeinfluss | 1350 | 7182 | unsigned 16 | R/W |  | 1...100 | % | 1
Status/Command | 1350 | 7183 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumtemperatur 3 | 8800 | 7186 | unsigned 16 | R |  | 0...50 | °C | 1/64
Status | 8800 | 7187 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumsollwert 3 | 8801 | 7188 | unsigned 16 | R |  | 4...35 | °C | 1/64
Status | 8801 | 7189 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Vorlauftemperatur 3 | 8804 | 7190 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8804 | 7191 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Vorlaufsollwert 3 | 8803 | 7192 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8803 | 7193 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Raumthermostat 3 | 8809 | 7194 | unsigned 16 | R | 0: Kein Bedarf 1: Bedarf | 0...1 |  | 1
Status | 8809 | 7195 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Heizkreis 3 | 8002 | 7198 | unsigned 16 | R |  | 0...1000 |  | 1
Heizkreis 3 | 5721 | 7199 | unsigned 16 | R/W | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Mischerüberhöhung | 1430 | 7221 | unsigned 16 | R/W |  | 0...50 | °C | 1/64
Drehzahl Heizkreispumpe 3 | 8795 | 7245 | unsigned 16 | R |  | 0...100 | % | 1
Status | 8795 | 7246 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Pumpendrehzahl Minimum | 1482 | 7272 | unsigned 16 | R/W |  | 0...100 | % | 1
Pumpendrehzahl Maximum | 1483 | 7273 | unsigned 16 | R/W |  | 0...100 | % | 1
Trinkwasser | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Betriebsart | 1600 | 10240 | unsigned 16 | R/W | 0: Aus 1: Ein 2: Eco | 0...2 |  | 1
Nennsollwert | 1610 | 10241 | unsigned 16 | R/W |  | 8...80 | °C | 1/64
Reduziertsollwert | 1612 | 10242 | unsigned 16 | R/W |  | 8...80 | °C | 1/64
Freigabe | 1620 | 10243 | unsigned 16 | R/W | 0: 24h/Tag 1: Zeitprogramme Heizkreise 2: Zeitprogramm 4/TWW | 0...2 |  | 1
Legionellenfunktion | 1640 | 10244 | unsigned 16 | R/W | 0: Aus 1: Periodisch 2: Fixer Wochentag | 0...2 |  | 1
Legionellenfkt Periodisch | 1641 | 10245 | unsigned 16 | R/W |  | 1...7 |  | 1
Legionellenfkt Wochentag | 1642 | 10246 | unsigned 16 | R/W | 1: Montag 2: Dienstag 3: Mittwoch 4: Donnerstag 5: Freitag 6: Samstag 7: Sonntag | 1...7 |  | 1
Legionellenfunktion Zeitpunkt | 1644 | 10247 | unsigned 16 | R/W | Grenzen: 0 ...1430 min (entspr. 00:00...23:50) Auflösung: 10 | 00:00...23:50 | h:min | 1
Status/Command | 1644 | 10248 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Legionellenfunktion Sollwert | 1645 | 10249 | unsigned 16 | R/W |  | 55...95 | °C | 1/64
Legionellenfkt Verweildauer | 1646 | 10250 | unsigned 16 | R/W |  | 2...360 | min | 1
Status/Command | 1646 | 10251 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Zirkulationssollwert | 1663 | 10263 | unsigned 16 | R/W |  | 8...80 | °C | 1/64
Status Trinkwasser | 8003 | 10273 | unsigned 16 | R |  | 0...255 |  | 1
Trinkwasserspeicher | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Trinkwassertemperatur 1 | 8830 | 11264 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8830 | 11265 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Trinkwassertemperatur 2 | 8832 | 11266 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8832 | 11267 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Ladezeitbegrenzung | 5030 | 11280 | unsigned 16 | R/W |  | 10...600 | min | 1
Status/Command | 5030 | 11281 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Vorlaufsollwertüberhöhung | 5020 | 11290 | unsigned 16 | R/W |  | 0...30 | °C | 1/64
Schaltdifferenz | 5024 | 11294 | unsigned 16 | R/W |  | 0...20 | °C | 1/64
Ladetemperatur Maximum | 5050 | 11299 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Trinkwasserpumpe | 8820 | 11369 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status | 8820 | 11370 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Drehzahl Trinkwasserpumpe | 8825 | 11373 | unsigned 16 | R |  | 0...100 | % | 1
Status | 8825 | 11374 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Drehzahl TWW Zw'kreispumpe | 8826 | 11375 | unsigned 16 | R |  | 0...100 | % | 1
Status | 8826 | 11376 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Trinkwassersollwert | 8831 | 11379 | unsigned 16 | R |  | 0...80 | °C | 1/64
Status | 8831 | 11380 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
TWW Zirkulationstemperatur | 8835 | 11381 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8835 | 11382 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
TWW Ladetemperatur | 8836 | 11383 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8836 | 11384 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Zustand Zirkulationspumpe Q4 |  | 11395 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 11396 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
TWW Zwisch'kreispumpe Q33 |  | 11411 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 11412 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command |  |  | 1
Verbraucherkreis 1 | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Vorlaufsollwert Verbr'anfo | 1859 | 13313 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Zustand Verbr'kreispumpe VK1 Q15 |  | 13322 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 13323 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Verbraucherkreis 2 | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Vorlaufsollwert Verbr'anfo | 1859 | 14337 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Zustand Verbr'kreispumpe VK2 Q18 |  | 14346 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 14347 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Schwimmbadkreis | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Vorlaufsollwert Verbr'anfo | 1959 | 15360 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Schwimmbadtemperatur | 8900 | 15363 | unsigned 16 | R |  | 0...100 | °C | 1/64
Status | 8900 | 15364 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Schwimmbadsollwert | 8901 | 15365 | unsigned 16 | R |  | 0...80 | °C | 1/64
Status | 8901 | 15366 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Schwimmbadpumpe Q19 |  | 15382 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 15383 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Schwimmbad | 8011 | 15386 | unsigned 16 | R | siehe Tabelle Statuscodes | 0...255 |  | 1
Vorregler/Zubringerpumpe | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Vorreglertemperatur | 8930 | 16398 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8930 | 16399 | unsigned 16 | R
Vorreglersollwert | 8931 | 16400 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8931 | 16401 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Zubringerpumpe Q14 |  | 16402 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 16403 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Vorregler Mischventil öffnet (Y19) |  | 16404 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 16405 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Vorregler Mischventil schließt (Y20) |  | 16406 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 16407 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Pufferspeicher | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Puffer temp 1 (B4) | 8980 | 17410 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8980 | 17411 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Puffer temp 2 (B41) | 8982 | 17412 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8982 | 17413 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Erzeugersperrventil Y4 |  | 17458 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 17459 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Pufferspeichertemperatur 3 (B42) | 8983 | 17463 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8983 | 17464 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Pufferspeicher | 8010 | 17465 | unsigned 16 | R | siehe Tabelle Statuscodes | 0...255 |  | 1
Pufferspeichersollwert | 8981 | 17466 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status/Command | 8981 | 17467 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status buffer return valve Y15 |  | 17468 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status |  | 17469 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Schienenvoriauf | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Schienenvorl'sollwert | 8951 | 18432 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8951 | 18433 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Schienentemp | 8950 | 18436 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8950 | 18437 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Kessel | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Sollwert Handbetrieb | 2214 | 24576 | unsigned 16 | R/W |  | 8...95 | °C | 1/64
Temperaturhub Nenn | 2317 | 24577 | unsigned 16 | R/W |  | 0...50 | °C | 1/64
Status/Command | 2317 | 24578 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Leistung Nenn | 2330 | 24581 | unsigned 16 | R/W |  | 0...2000 | kW | 1/10
Leistung Grundstufe | 2331 | 24582 | unsigned 16 | R/W |  | 0...2000 | kW | 1/10
Brennerstunden Wartungsintervall | 7040 | 24583 | unsigned 16 | R/W |  | 100...10000 | h | 1
Status/Command | 7040 | 24584 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Brennerstd seit Wartung | 7041 | 24585 | unsigned 16 | R/W |  | 0...10000 | h | 1
Brennerstarts Intervall | 7042 | 24586 | unsigned 16 | R/W |  | 100...65500 |  | 1
Status/Command | 7042 | 24587 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Brennerstarts seit Wartung | 7043 | 24588 | unsigned 16 | R/W |  | 0...65535 |  | 1
Gebläsedrehzahlschwelle für Servicemeldung | 7050 | 24589 | unsigned 16 | R/W |  | 0...12500 | 1/min | 1
Status/Command | 7050 | 24590 | unsigned 16 | R/W | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Meldung Ion Strom | 7051 | 24591 | unsigned 16 | R/W | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status Kessel | 8005 | 24592 | unsigned 16 | R |  | 0...255 |  | 1
Status Brenner | 8009 | 24593 | unsigned 16 | R |  | 0...255 |  | 1
Kesselpumpe Q1 | 8304 | 24594 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status | 8304 | 24595 | unsigned 16 | R
Drehzahl Kesselpumpe | 8308 | 24596 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command | 0...100 | % | 1
Status | 8308 | 24597 | unsigned 16 | R
Kesseltemperatur | 8310 | 24600 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8310 | 24601 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Kesselsollwert | 8311 | 24604 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8311 | 24605 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Kesselrücklauftemperatur | 8314 | 24608 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8314 | 24609 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Gebläsedrehzahl | 8323 | 24612 | unsigned 16 | R |  | 0...12500 | 1/min | 1
Brennergebläsesollwert | 8324 | 24613 | unsigned 16 | R |  | 0...12500 | 1/min | 1
Aktuelle Gebläseansteuerung | 8325 | 24614 | unsigned 16 | R |  | 0..100 | % | 1/100
Status | 8325 | 24615 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Relative Leistung | 8326 | 24616 | unsigned 16 | R |  | 0...100 | % | 1
Status | 8326 | 24617 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Ionisationsstrom | 8329 | 24618 | unsigned 16 | R |  | 0...100 | μA | 1/100
Status | 8329 | 24619 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Betriebsstunden 1.Stufe | 8330 | 24620 | unsigned 16 | R/W |  | 0....65535 | h | 1
Startzähler 1.Stufe | 8331 | 24621 | unsigned 32 | R/W |  | 0...2.147* 109 |  | 1
Betriebsstunden Heizbetrieb | 8338 | 24623 | unsigned 32 | R/W |  | 0 ... 199999 | h | 1/3600
Betriebsstunden TWW | 8339 | 24625 | unsigned 32 | R/W |  | 0 ... 199999 | h | 1/3600
Gesamt Gasenergie Heizen | 8378 | 24629 | unsigned 32 | R/W |  | 0...2,147* 109 | kWh | 1
Gesamt Gasenergie TWW | 8379 | 24631 | unsigned 32 | R/W |  | 0...2,147* 109 | kWh | 1
Gesamt Gasenergie | 8380 | 24633 | unsigned 32 | R/W |  | 0...2,147* 109 | kWh | 1
Gasenergie Heizen | 8381 | 24635 | unsigned 32 | R/W |  | 0...2,147* 109 | kWh | 1
Gasenergie TWW | 8382 | 24637 | unsigned 32 | R/W |  | 0...2,147* 109 | kWh | 1
Gasenergie | 8383 | 24639 | unsigned 32 | R |  | 0...2,147* 109 | kWh | 1
Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten | 8390 | 24641 | unsigned 16 | R | siehe Phasentabelle Feuerungsautomat | 1...21 |  | 1
Erzeugersperre via H-Kontakt |  | 24644 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Sitherm Pro | Prog.-Nr. | Register- | Datentyp | Read/ | Bemerkung/ | Grenzen | Einheit | Faktor
Ion'strom Sollwert | 2701 | 26624 | unsigned 16 | R |  | 0...150 | μA | 1/100
Lernwert Gasqualität | 2703 | 26625 | unsigned 16 | R |  | -32768... 32767 |  | 1
R-Wert | 2705 | 26626 | signed 16 | R |  | -32768... 32767 |  | 1
Auslösen Drifttest | 2740 | 26627 | unsigned 16 | R/W | 0: Nein 1: Alle Punkte 2: Alle fälligen Punkte 3: Punkt 1 4: Punkt 2 5: Punkt 3 6: Punkt 4 7: Punkt 5 8: Punkt 6 9: Punkt 7 | 0...9 |  | 1
ADA Punkt Nr | 2741 | 26628 | unsigned 16 | R/W |  | 1...7
ADA Ergebnis | 2741 | 26629 | unsigned 16 | R |  | 0...150 | μA | 1/100
ADA Filterwert | 2742 | 26630 | unsigned 16 | R |  | 0...150 | μA | 1/100
ADA Korrektur | 2743 | 26631 | signed 16 | R |  | -150...15 0 | μA | 1/100
ADA vergangene Zeit | 2744 | 26632 | unsigned 16 | R |  | 0...65535 | h,min | 1/100
ADA Ablauf Intervall 1 | 2745 | 26634 | unsigned 16 | R |  | 0...65535 | h | 1
Reset Drifttest | 2749 | 26635 | unsigned 16 | R/W | 0: Nein 1: Neue Elektrode 2: Gebrauchte Elektrode | Nein | 0...2 | 1
Anstehende Drifttests | 2750 | 26636 | unsigned 16 | R |  | 0...7 |  | 1
Solar | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Kollektortemp 1 | 8510 | 32784 | signed 16 | R |  | -28...350 | °C | 1/64
Status | 8510 | 32785 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Solarvorlauftemperatur | 8519 | 32786 | unsigned 16 | R |  | -28...350 | °C | 1/64
Status | 8519 | 32787 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Solarrücklauftemperatur | 8520 | 32788 | signed 16 | R |  | -28...350 | °C | 1/64
Status | 8520 | 32789 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Tagesertrag | 8526 | 32790 | unsigned 16 | R |  | 0...9999 | kWh | 1/10
Gesamtertrag | 8527 | 32792 | unsigned 32 | R/W |  | 0...199999 | kWh | 1/10
Betr'stunden Solarertrag | 8530 | 32795 | unsigned 32 | R/W |  | 0...199999 | h | 1/3600
Status Kollektorpumpe 1 (Q15) | 8499 | 32840 | unsigned 16 | R | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Status | 8499 | 32841 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Kollektortemperatur 1 Max (B6) | 8511 | 32850 | signed 16 | R/W |  | -28...350 | °C | 1/64
Status | 8511 | 32851 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Kollektortemperatur 1 Min | 8512 | 32852 | signed 16 | R/W |  | -28...350 | °C | 1/64
Status | 8512 | 32853 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Status Solar | 8007 | 32882 | unsigned 16 | R | siehe Statuscodes-Ta-belle | 0...300 |  | 1
Kaskade | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Kaskadenvorlaufsollwert | 8139 | 34850 | unsigned 16 | R |  | 0...140 | °C | 1/64
Status | 8139 | 34851 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Freigabeintegral Erz'folge | 3530 | 34854 | unsigned 16 | R/W |  | 0...500 | °C*min | 1
Rückstellintegral Erz'folge | 3531 | 34855 | unsigned 16 | R/W |  | 0...500 | °C*min | 1
Zuschaltverzögerung | 3533 | 34856 | unsigned 16 | R/W |  | 0...120 | min | 1
Führender Erzeuger | 3544 | 34873 | unsigned 16 | R/W | 1: Erzeuger 1 2: Erzeuger 2 3: Erzeuger 3 4: Erzeuger 4 5: Erzeuger 5 6: Erzeuger 6 7: Erzeuger 7 8: Erzeuger 8 9: Erzeuger 9 10: Erzeuger 10 11: Erzeuger 11 12: Erzeuger 12 13: Erzeuger 13 14: Erzeuger 14 15: Erzeuger 15 16: Erzeuger 16 | 1...16 |  | 1
Status | 3544 | 34874 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Kaskadenrücklauftemperatur | 8140 | 34897 | unsigned 16 | R |  | 0..140 | °C | 1/64
Status | 8140 | 34898 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Vorlauftemperatur (B10) | 8138 | 34918 | unsigned 16 | R |  | 0..140 | °C | 1/64
Wiedereinschaltsperre | 3532 | 34919 | unsigned 16 | R/W |  | 0...1800 | s | 1
Allgemeine Funktionen | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Aussentemperatur | 8700 | 35851 | signed 16 | R |  | -50...50 | °C | 1/64
Status | 8700 | 35852 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Reset Alarmrelais | 6710 | 35862 | unsigned 16 | R/W | 0: Nein ¦ Ja |  |  | 1
Status Alarmrelais |  | 35887 | unsigned 16 | R |  | 0...1 |  | 1
Status |  | 35888 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Schornsteinfegerfunktion | 7130 | 35901 | unsigned 16 | R/W | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Brennerleistung | 7131 | 35903 | unsigned 16 | R/W | 1: Teillast 2: Volllast 3: Maximale Heizlast | 1...3 |  | 1
Handbetrieb | 7140 | 35904 | unsigned 16 | R/W | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Reglerstoppfunktion | 7143 | 35905 | unsigned 16 | R/W | 0: Aus 1: Ein | 0...1 |  | 1
Reglerstopp Sollwert | 7145 | 35906 | unsigned 16 | R/W |  | 0...100 | % | 1
Funktion Eingang H1 | 5950 | 36895 | unsigned 16 | R/W | 0: Keine 1: BA-Umschaltung HK's+TWW 2: BA-Umschaltung TWW 3: BA-Umschaltung HK's 4: BA-Umschaltung HK1 5: BA-Umschaltung HK2 6: BA-Umschaltung HK3 7: Erzeugersperre 8: Fehler-/ Alarmmeldung 9: Verbr'anforderung VK1 10: Verbr'anforderung VK2 11: Freigabe Schw'bad Erzeuger 12: Übertemperaturableitu ng 13: Freigabe Schwimmbad Solar 14: Betriebsniveau TWW 15: Betriebsniveau HK1 16: Betriebsniveau HK2 17: Betriebsniveau HK3 18: Raumthermostat HK1 19: Raumthermostat HK2 20: Raumthermostat HK3 22: Trinkwasserthermostat 24: Impulszählung 28: Rückmeldung Abgasklappe 29: Startverhinderung 51: Verbr'anforderung VK1 10V 52: Verbr'anforderung VK2 10V 58: Leistungsanforderung 10V 60: Temperaturmessung 10V | 0...60 |  | 1
Wirksinn Kontakt H1 | 5951 | 36896 | unsigned 16 | R/W | 0: Ruhekontakt 1: Arbeitskontakt
Funktion Eingang H5 | 5977 | 37078 | unsigned 16 | R/W | 0: Keine 1: BA-Umschaltung HK's+TWW 2: BA-Umschaltung TWW 3: BA-Umschaltung HK's 4: BA-Umschaltung HK1 5: BA-Umschaltung HK2 6: BA-Umschaltung HK3 7: Erzeugersperre 8: Fehler-/ Alarmmeldung 9: Verbr'anforderung VK1 10: Verbr'anforderung VK2 11: Freigabe Schw'bad Erzeuger 12: Übertemperaturableitu ng 13: Freigabe Schwimmbad Solar 14: Betriebsniveau TWW 15: Betriebsniveau HK1 16: Betriebsniveau HK2 17: Betriebsniveau HK3 18: Raumthermostat HK1 19: Raumthermostat HK2 20: Raumthermostat HK3 22: Trinkwasserthermostat 24: Impulszählung 28: Rückmeldung Abgasklappe 29: Startverhinderung | 0...29 |  | 1
Wirksinn Kontakt H5 | 5978 | 37079 | unsigned 16 | R/W | 0: Ruhekontakt 1: Arbeitskontakt | 0...1 |  | 1
Gerätevariante | 6226 | 37095 | unsigned 16 | R |  | 0...255 |  | 1
Info 1 OEM | 6230 | 37069 | unsigned 16 | R |  | 0...65535 |  | 1
Wasserdruck | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Wasserdruck |  | 37981 | unsigned 16 | R |  | 0...6 | bar | 1/10
Status |  | 37982 | unsigned 16 | R | siehe Erklärungen zum Parameter Status/ Command
Fehler- und Wartungsmeldungen | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Objektverzeichnis-Version | 6227 | 38919 | unsigned 16 | R |  | 0...9999 |  | 1
Parameterversion | 6232 | 38920 | unsigned 16 | R |  | 0...65535 |  | 1
Fehlermeldung | 6700 | 39079 | unsigned 16 | R | siehe Fehlercode-Tabelle | 0...500 |  | 1
Fehlerpriorität |  | 39080 | unsigned 16 | R |  | 0...9 |  | 1
Fehler LPB Adresse (bestehend aus LPB Geräteadresse und Segmentadresse) |  | 39081 | unsigned 16 | R | LPB Adresse = (16 * LpbSegAdresse) + (LpbGerAdresse - 1) Die Berechnungsformel zeigt, dass diese auf Geräteadressen von 1 bis 16 abgestimmt ist. Geräteadresse 16 ^ 15 im Low-Nibble Geräteadresse 1 ^ 0 im Low-Nibble Hinweis: Bei LPB Gräteadresse 0 (keine LPB Kommunikation) darf dieser Parameter nicht verwendet werden ! | 0...255
Servicemeldung |  | 39082 | unsigned 16 | R | siehe WartungscodeTabelle | 0...3 |  | 1
Servicepriorität |  | 39083 | unsigned 16 | R |  | 0...65535 |  | 1
Service LPB Adresse (bestehend aus LPB Geräteadresse und Segmentadresse) |  | 39084 | unsigned 16 | R | LPBAdresse = (16 * LpbSegAdresse) + (LpbGerAdresse - 1) Die Berechnungsformel zeigt, dass diese auf Geräteadressen von 1 bis 16 abgestimmt ist. Geräteadresse 16 ^ 15 im Low-Nibble Geräteadresse 1 ^ 0 im Low-Nibble Hinweis: Bei LPB Gräteadresse 0 (keine LPB Kommunikation) darf dieser Parameter nicht verwendet werden ! | 0...255
SW Diagnosecode | 6705 | 39085 | unsigned 16 | R | zur Weitergabe an den Heizungsfachmann | 0...1000 |  | 1
FA Phase Störstellung | 6706 | 39086 | unsigned 16 | R | siehe Phasentabelle Feuerungsautomat | 1...24 |  | 1
Info Sonderbetrieb |  | 39087 | unsigned 16 | R | siehe SonderbetriebTabelle | 0...16 |  | 1
Status Info |  | 39088 | unsigned 16 | R | siehe Statusinformatio-nen-Tabelle | 0...255 |  | 1
Uhrzeit und Datum | Prog.- Nr. | Register- Adresse | Datentyp | Read/ Write | Bemerkung/ Enumeration | Grenzen | Einheit | Faktor
Jahr |  | 39920 | unsigned 16 | R/W | Wert + 1900 | 0...199 | Jahr | 1
Monat |  | 39921 | unsigned 16 | R/W |  | 1...12 | Monat | 1
Tag |  | 39922 | unsigned 16 | R/W |  | 1...31 | Tag | 1
Stunde |  | 39923 | unsigned 16 | R/W |  | 0...23 | h | 1
Minute |  | 39924 | unsigned 16 | R/W |  | 0...59 | min | 1
Sekunde |  | 39925 | unsigned 16 | R/W |  | 0...59 | s | 1
Wochentag |  | 39926 | unsigned 16 | R/W |  | 1...7 | Tag | 1

## 8.2 Prozesssignale
8.2 Liste der Prozesssignale
Beschreibung | Prozesssignal | Register-Adresse |  | Funktion
|  | Dez | Reg | R/W
Wärmeanforderung der Verbraucher | TempAnfo | 42016 | 2 | W
Sammelstatus des Erzeugermasters | StatEM | 42018 | 3 | R
Sperrsignal vom Erzeugermaster | ProzSperrEM | 42021 | 1 | R
Zwangssignal vom Erzeugermaster | ProzZwangEM | 42022 | 1 | R
Wärmeanforderung Heizkreis 1 | TempAnfoVeRhExt (1) | 42073 | 2 | W
Wärmeanforderung Heizkreis 2 | TempAnfoVeRhExt (2) | 42075 | 2 | W
aktuelle ModBus-SW | Modbus OVversion | 44033 | 1 | R

## 9.1 Fehlercodes
Englisch | Deutsch
0:No error | 0:Kein Fehler
10:Outside sensor | 10:Aussenfühler
20:Boiler sensor 1 | 20:Kesselfühler 1
25:Boiler sensor solid fuel | 25:Kesselfühler Feststoff
26:Common flow sensor | 26:Gem Vorlauffühler
30:Flow sensor 1 | 30:Vorlauffühler 1
32:Flow sensor 2 | 32:Vorlauffühler 2
38:Flow sensor prim contr | 38:Vorlauffühler Vorregler
40:Return sensor 1 | 40:Rücklauffühler 1
46:Return sensor cascade | 46:Rücklauffühler Kaskade
47:Common return sensor | 47:Gem Rücklauffühler
50:DHW sensor 1 | 50:Trinkwasserfühler 1
52:DHW sensor 2 | 52:Trinkwasserfühler 2
54:DHW flow sensor | 54:TWW-Vorlauffühler
57:DHW circulation sensor | 57:TWW Zirkulationsfühler
69:Room unit 2 bus interr | 69:Raumgerät 2 Busunterbr
70:Storage tank sensor 1 | 70:Pufferspeicherfühler 1
71:Storage tank sensor 2 | 71:Pufferspeicherfühler 2
72:Storage tank sensor 3 | 72:Pufferspeicherfühler 3
73:Collector sensor 1 | 73:Kollektorfühler 1
78:Water pressure sensor | 78:Wasserdruckfühler
81:LPB short-circuit/comm | 81:LPB Kurzschluss/Komm
82:LPB address collision | 82:LPB Adresskollision
83:BSB short-circuit | 83:BSB Kurzschluss
84:BSB address collision | 84:BSB Adresskollision
85:BSB Radio communication | 85:BSB Funkkommunikation
91:Data loss in EEPROM | 91:Datenverlust im EEPROM
92:Device electronics error | 92:Elektronikfehler im Gerät
93:Change battery | 93:Batterie wechseln
98:Extension module 1 | 98:Erweiterungsmodul 1
99:Extension module 2 | 99:Erweiterungsmodul 2
100:2 clock time masters | 100:Zwei Uhrzeitmaster
101:Par clock time source | 101:Par Uhrzeitlieferant
102:Clock without backup | 102:Uhr Gangreserve fehlt
105:Maintenance message | 105:Wartungsmeldung
109:Boiler temp supervision | 109:Kesseltemp-Überwach
110:Lockout SLT | 110:Störabschaltung STB
111:Shutdown limit thermost | 111:Sicherh'abschalt TW
117:Water pressure too high | 117:Wasserdruck zu hoch
118:Water pressure too low | 118:Wasserdruck zu niedrig
119:Shutd water press swi | 119:W'druckschalt ausgelöst
121:Flow temp HC1 | 121:Vorlauftemperatur HK1
122:Flow temp HC2 | 122:Vorlauftemperatur HK2
125:Boiler temp too high | 125:Kesseltemp zu hoch
126:DHW charg temp | 126:TWW Ladetemperatur
127:Legionella temp | 127:Legionellentemperatur
128:Loss of flame in op | 128:Flamm'ausfall in Betrieb
132:Safety shutdown | 132:Sicherheitsabschaltung
133:Safety time exceeded | 133:Sicherh'zeit überschritt
146:Configuration error | 146:Fühler/Stellglied Konfig
151:BMU internal | 151:BMU intern
152:Parameterization | 152:Parametrierung
153:Unit locked | 153:Gerät manuell verriegelt
154:Plausibility criterion | 154:Plausibilitätskriterium
160:Fan speed threshold | 160:Gebläsedrehzahlschwelle
162:Air pressure switch | 162:Luftdruckwächter
166:Air pressure switch | 166:Luftdruckwächter
169:Sitherm Pro system | 169:Sitherm Pro System
171:Alarm contact 1 active | 171:Alarmkontakt 1 aktiv
172:Alarm contact 2 active | 172:Alarmkontakt 2 aktiv
174:Alarm contact 4 active | 174:Alarmkontakt 4 aktiv
178:Limit thermostat HC1 | 178:Temperaturwächter HK1
179:Limit thermostat HC2 | 179:Temperaturwächter HK2
183:Parameter setting mode | 183:Parametriermodus
193:Start prevention | 193:Startverhinderung
217:Sensor fault | 217:Fühler Fehler
241:Flow sensor yield | 241:Vorlauffühler Ertrag
242:Return sensor yield | 242:Rücklauffühler Ertrag
243:Swimming pool sensor | 243:Schwimmbadfühler
260:Flow sensor 3 | 260:Vorlauffühler 3
270:Exc temp diff h' exch | 270:Temp diff W'tauscher
320:DHW charging sensor | 320:TWW Ladefühler
322:Water press 3 too high | 322:Wasserdruck 3 zu hoch
323:Water press 3 too low | 322:Wasserdruck 3 zu hoch
324:BX same sensors | 324:BX gleiche Fühler
325:BX/e'module same sens | 325:BX/E'mod gleiche Fühler
326:BX/m'grp same sens | 326:BX/M'gru gleiche Fühler
327:E'module same funct | 327:E'modul gleiche Funktion
328:Mix group same funct | 328:Misch'gruppe gleiche Fkt
329:E'mod/m'grp same funct | 329:E'mod/M'gru gleiche Fkt
330:BX1 no function | 330:BX1 keine Funktion
331:BX2 no function | 331:BX2 keine Funktion
332:BX3 no function | 332:BX3 keine Funktion
335:BX21 no function | 335:BX21 keine Funktion
336:BX22 no function | 336:BX22 keine Funktion
339:Coll pump Q5 missing | 339:Kollektorpumpe Q5 fehlt
340:Coll pump Q16 missing | 340:Kollekt'pumpe Q16 fehlt
341:Coll sensor B6 missing | 341:Kollekt'fühler B6 fehlt
342:Solar DHW B31missing | 342:Solar TWW B31 fehlt
343:Solar integration missing | 343:Solareinbindung fehlt
344:Solar buffer K8 missing | 344:Solar Puffer K8 fehlt
345:Sol swi pool K18 missing | 345:Solar Sch'bad K18 fehlt
346:Boiler pump Q10 missing | 346:Kesselpumpe Q10 fehlt
347:Solid fuel boil comp sens | 347:Fest'kessel Vergl'fühler
348:Solid fuel boil addr err | 348:Fest'kess Adressfehler
349:Buff valve Y15 missing | 349:Puffer'ventil Y15 fehlt
350:Buffer address error | 350:Puffer Adressfehler
351:Prim/sys pump addr err | 351:Vor/Zu'pu Adressfehler
352:Pr’less header addr err | 352:hyd'Weiche Adressfehler
353:Casc sens B10 missing | 353:Kaskad'fühler B10 fehlt
371:Flow temp HC3 | 371:Vorlauftemperatur HK3
372:Limit thermostat HC3 | 372:Temperaturwächter HK3
373:Extension module 3 | 373:Erweiterungsmodul 3
374:Sitherm Pro calculation | 374:Sitherm Pro Berechnung
375:BV stepper motor | 375:BV Schrittmotor
376:Drift test limit value | 376:Drifttest Grenzwert
377:Drift test prevented | 377:Drifttest verhindert
378:Repetition internal | 378:Repetition intern
384:Extraneous ligth | 384:Fremdlicht
385:Mains undervoltage | 385:Netzunterspannung
386:Fan speed tolerance | 386:Gebläsedrehzahltoleranz
387:Air pressure tolerance | 387:Luftdrucktoleranz
388:DHW sensor no function | 388:TWW Fühl' keine Funktion
391:Room controller 1 | 391:Raumregler 1
392:Room controller 2 | 392:Raumregler 2
393:Room controller 3 | 393:Raumregler 3
426:Check flue gas damper | 426:Rückmeld' Abgasklappe
427:Config flue gas damper | 427:Konfig Abgasklappe
431:Primary exch sensor | 431:Primärtauscherfühler
432:Function ground missing | 432:Funktionserde fehlt
433:Heat exch temp | 433:Wärmetauschertemp
438:Bus conflict LPB/BSB | 438:Buskonflikt LPB/BSB

## 9.1 Fehlercodes (DE)
Fehlercode | Bedeutung
0 | Kein Fehler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | Aussenfühler
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | Kesselfühler 1
21
22
23
24
25 | Kesselfühler Feststoff
26 | Gem Vorlauffühler
27
28
29
30 | Vorlauffühler 1
31
32 | Vorlauffühler 2
33
34
35
36
37
38 | Vorlauffühler Vorregler
39
40 | Rücklauffühler 1
41
42
43
44
45
46 | Rücklauffühler Kaskade
47 | Gem Rücklauffühler
48
49
50 | Trinkwasserfühler 1
51
52 | Trinkwasserfühler 2
53
54 | TWW-Vorlauffühler
55
56
57 | TWW Zirkulationsfühler
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69 | Raumgerät 2 Busunterbr
70 | Pufferspeicherfühler 1
71 | Pufferspeicherfühler 2
72 | Pufferspeicherfühler 3
73 | Kollektorfühler 1
74
75
76
77
78 | Wasserdruckfühler
79
80
81 | LPB Kurzschluss/Komm
82 | LPB Adresskollision
83 | BSB Kurzschluss
84 | BSB Adresskollision
85 | BSB Funkkommunikation
86
87
88
89
90
91 | Datenverlust im EEPROM
92 | Elektronikfehler im Gerät
93 | Batterie wechseln
94
95
96
97
98 | Erweiterungsmodul 1
99 | Erweiterungsmodul 2
100 | Zwei Uhrzeitmaster
101 | Par Uhrzeitlieferant
102 | Uhr Gangreserve fehlt
103
104
105 | Wartungsmeldung
106
107
108
109 | Kesseltemp-Überwach
110 | Störabschaltung STB
111 | Sicherh'abschalt TW
112
113
114
115
116
117 | Wasserdruck zu hoch
118 | Wasserdruck zu niedrig
119 | W'druckschalt ausgelöst
120
121 | Vorlauftemperatur HK1
122 | Vorlauftemperatur HK2
123
124
125 | Kesseltemp zu hoch
126 | TWW Ladetemperatur
127 | Legionellentemperatur
128 | Flamm'ausfall in Betrieb
129
130
131
132 | Sicherheitsabschaltung
133 | Sicherh'zeit überschritt
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146 | Fühler/Stellglied Konfig
147
148
149
150
151 | BMU intern
152 | Parametrierung
153 | Gerät manuell verriegelt
154 | Plausibilitätskriterium
155
156
157
158
159
160 | Gebläsedrehzahlschwelle
161
162 | Luftdruckwächter
163
164
165
166 | Luftdruckwächter
167
168
169 | Sitherm Pro System
170
171 | Alarmkontakt 1 aktiv
172 | Alarmkontakt 2 aktiv
173
174 | Alarmkontakt 4 aktiv
175
176
177
178 | Temperaturwächter HK1
179 | Temperaturwächter HK2
180
181
182
183 | Parametriermodus
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193 | Startverhinderung
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217 | Fühler Fehler
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241 | Vorlauffühler Ertrag
242 | Rücklauffühler Ertrag
243 | Schwimmbadfühler
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260 | Vorlauffühler 3
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270 | Temp diff W'tauscher
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320 | TWW Ladefühler
321
322 | Wasserdruck 3 zu hoch
323 | Wasserdruck 3 zu niedrig
324 | BX gleiche Fühler
325 | BX/E'mod gleiche Fühler
326 | BX/M'gru gleiche Fühler
327 | E'modul gleiche Funktion
328 | Misch'gruppe gleiche Fkt
329 | E'mod/M'gru gleiche Fkt
330 | BX1 keine Funktion
331 | BX2 keine Funktion
332 | BX3 keine Funktion
333
334
335 | BX21 keine Funktion
336 | BX22 keine Funktion
337
338
339 | Kollektorpumpe Q5 fehlt
340 | Kollekt'pumpe Q16 fehlt
341 | Kollekt'fühler B6 fehlt
342 | Solar TWW B31 fehlt
343 | Solareinbindung fehlt
344 | Solar Puffer K8 fehlt
345 | Solar Sch'bad K18 fehlt
346 | Kesselpumpe Q10 fehlt
347 | Fest'kessel Vergl'fühler
348 | Fest'kess Adressfehler
349 | Puffer'ventil Y15 fehlt
350 | Puffer Adressfehler
351 | Vor/Zu'pu Adressfehler
352 | hyd'Weiche Adressfehler
353 | Kaskad'fühler B10 fehlt
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 | Vorlauftemperatur HK3
372 | Temperaturwächter HK3
373 | Erweiterungsmodul 3
374 | Sitherm Pro Berechnung
375 | BV Schrittmotor
376 | Drifttest Grenzwert
377 | Drifttest verhindert
378 | Repetition intern
379
380
381
382
383
384 | Fremdlicht
385 | Netzunterspannung
386 | Gebläsedrehzahltoleranz
387 | Luftdrucktoleranz
388 | TWW Fühl' keine Funktion
389
390
391 | Raumregler 1
392 | Raumregler 2
393 | Raumregler 3
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426 | Rückmeld' Abgasklappe
427 | Konfig Abgasklappe
428
429
430
431 | Primärtauscherfühler
432 | Funktionserde fehlt
433 | Wärmetauschertemp
434
435
436
437
438 | Buskonflikt LPB/BSB

## 9.1 Fehlercode (ValueList)
Kein Fehler;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Aussenfühler;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Kesselfühler 1;
;
;
;
;
Kesselfühler Feststoff;
Gem Vorlauffühler;
;
;
;
Vorlauffühler 1;
;
Vorlauffühler 2;
;
;
;
;
;
Vorlauffühler Vorregler;
;
Rücklauffühler 1;
;
;
;
;
;
Rücklauffühler Kaskade;
Gem Rücklauffühler;
;
;
Trinkwasserfühler 1;
;
Trinkwasserfühler 2;
;
TWW-Vorlauffühler;
;
;
TWW Zirkulationsfühler;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Raumgerät 2 Busunterbr;
Pufferspeicherfühler 1;
Pufferspeicherfühler 2;
Pufferspeicherfühler 3;
Kollektorfühler 1;
;
;
;
;
Wasserdruckfühler;
;
;
LPB Kurzschluss/Komm;
LPB Adresskollision;
BSB Kurzschluss;
BSB Adresskollision;
BSB Funkkommunikation;
;
;
;
;
;
Datenverlust im EEPROM;
Elektronikfehler im Gerät;
Batterie wechseln;
;
;
;
;
Erweiterungsmodul 1;
Erweiterungsmodul 2;
Zwei Uhrzeitmaster;
Par Uhrzeitlieferant;
Uhr Gangreserve fehlt;
;
;
Wartungsmeldung;
;
;
;
Kesseltemp-Überwach;
Störabschaltung STB;
Sicherh'abschalt TW;
;
;
;
;
;
Wasserdruck zu hoch;
Wasserdruck zu niedrig;
W'druckschalt ausgelöst;
;
Vorlauftemperatur HK1;
Vorlauftemperatur HK2;
;
;
Kesseltemp zu hoch;
TWW Ladetemperatur;
Legionellentemperatur;
Flamm'ausfall in Betrieb;
;
;
;
Sicherheitsabschaltung;
Sicherh'zeit überschritt;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Fühler/Stellglied Konfig;
;
;
;
;
BMU intern;
Parametrierung;
Gerät manuell verriegelt;
Plausibilitätskriterium;
;
;
;
;
;
Gebläsedrehzahlschwelle;
;
Luftdruckwächter;
;
;
;
Luftdruckwächter;
;
;
Sitherm Pro System;
;
Alarmkontakt 1 aktiv;
Alarmkontakt 2 aktiv;
;
Alarmkontakt 4 aktiv;
;
;
;
Temperaturwächter HK1;
Temperaturwächter HK2;
;
;
;
Parametriermodus;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Startverhinderung;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Fühler Fehler;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Vorlauffühler Ertrag;
Rücklauffühler Ertrag;
Schwimmbadfühler;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Vorlauffühler 3;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Temp diff W'tauscher;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
TWW Ladefühler;
;
Wasserdruck 3 zu hoch;
Wasserdruck 3 zu niedrig;
BX gleiche Fühler;
BX/E'mod gleiche Fühler;
BX/M'gru gleiche Fühler;
E'modul gleiche Funktion;
Misch'gruppe gleiche Fkt;
E'mod/M'gru gleiche Fkt;
BX1 keine Funktion;
BX2 keine Funktion;
BX3 keine Funktion;
;
;
BX21 keine Funktion;
BX22 keine Funktion;
;
;
Kollektorpumpe Q5 fehlt;
Kollekt'pumpe Q16 fehlt;
Kollekt'fühler B6 fehlt;
Solar TWW B31 fehlt;
Solareinbindung fehlt;
Solar Puffer K8 fehlt;
Solar Sch'bad K18 fehlt;
Kesselpumpe Q10 fehlt;
Fest'kessel Vergl'fühler;
Fest'kess Adressfehler;
Puffer'ventil Y15 fehlt;
Puffer Adressfehler;
Vor/Zu'pu Adressfehler;
hyd'Weiche Adressfehler;
Kaskad'fühler B10 fehlt;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Vorlauftemperatur HK3;
Temperaturwächter HK3;
Erweiterungsmodul 3;
Sitherm Pro Berechnung;
BV Schrittmotor;
Drifttest Grenzwert;
Drifttest verhindert;
Repetition intern;
;
;
;
;
;
Fremdlicht;
Netzunterspannung;
Gebläsedrehzahltoleranz;
Luftdrucktoleranz;
TWW Fühl' keine Funktion;
;
;
Raumregler 1;
Raumregler 2;
Raumregler 3;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Rückmeld' Abgasklappe;
Konfig Abgasklappe;
;
;
;
Primärtauscherfühler;
Funktionserde fehlt;
Wärmetauschertemp;
;
;
;
;
Buskonflikt LPB/BSB;

## 9.3 Statuscodes
Statuscode | Englisch | Deutsch
0 | — | —
1 | SLT has tripped | STB angesprochen
2 | Fault | Störung
3 | Limitter has tripped | Wächter angesprochen
4 | Manual control active | Handbetrieb aktiv
5 | Chim sweep fct, high-fire | Schornsteinfegerfkt,Volllast
6 | Chim sweep fct, low fire | Schornsteinfegerfkt,Teillast
7 | Chimney sweep funct active | Schornsteinfegerfkt aktiv
8 | Locked, manual | Gesperrt, manuell
9 | Locked, automatic | Gesperrt, automatisch
10 | Locked | Gesperrt
11 | Protective start | Anfahrentlastung
12 | Protective start, low -fire | Anfahrentlastung, Teillast
13 | Return limitation | Rücklaufbegrenzung
14 | Return limitation, low -fire | Rücklaufbegrenzung, Teillast
15 | Released | Freigegeben
16 | Released, low -fire | Freigegeben, Teillast
17 | Overrun active | Nachlauf aktiv
18 | In operation | In Betrieb
19 | Released | Freigegeben
20 | Min limitation | Minimalbegrenzung
21 | Min limitation, low -fire | Minimalbegrenzung, Teillast
22 | Min limitation active | Minimalbegrenzung aktiv
23 | Frost prot plant active | Anlagefrostschutz aktiv
24 | Frost protection active | Frostschutz aktiv
25 | Off | Aus
26 | Emergency operation | Notbetrieb
27 | Locked, externally | Gesperrt, extern
51 | No request | Keine Anforderung
52 | Frost prot collector active | Kollektorfrostschutz aktiv
53 | Recooling active | Rückkühlung aktiv
54 | Max st tank temp reached | Max Speichertemp erreicht
55 | Evaporation prot active | Verdampfungsschutz aktiv
56 | Overtemp prot active | Überhitzschutz aktiv
57 | Max charging temp reached | Max Ladetemp erreicht
58 | Charging DHW | Ladung Trinkwasser
59 | Charging buffer | Ladung Pufferspeicher
60 | Charging swimming pool | Ladung Schwimmbad
61 | Min charg temp not reached | Min Ladetemp nicht erreicht
62 | Temp diff insufficient | Temp'differenz ungenügend
63 | Radiation insufficient | Einstrahlung ungenügend
67 | Forced charging active | Zwangsladung aktiv
68 | Partial charging active | Teilladung aktiv
69 | Charging active | Ladung aktiv
70 | Charged, max st tank temp | Geladen, max Speichertemp
71 | Charged, max charging temp | Geladen, max Ladetemp
72 | Charged, forced temp | Geladen, Zwanglad Solltemp
73 | Charged, required temp | Teilgeladen, Solltemperatur
74 | Part charged, required temp | Teilgeladen, Solltemperatur
75 | Charged | Geladen
76 | Cold | Kalt
77 | Recooling via collector | Rückkühlung via Kollektor
78 | Recooling via heat gen/HCs | Rückkühlung via Erz/Hk's
79 | Discharging prot active | Entladeschutz aktiv
80 | Charg time limitation active | Ladezeitbegrenzung aktiv
81 | Charging locked | Ladung gesperrt
82 | Charging lock active | Ladesperre aktiv
83 | Forced, max st tank temp | Zwang, max Speichertemp
84 | Forced, max charging temp | Zwang, max Ladetemperatur
85 | Forced, legionella setp | Zwang, Legionellensollwert
86 | Forced, nominal setp | Zwang, Nennsollwert
87 | El charging, legionella setp | Ladung Elektro, Leg'sollwert
88 | El charging, nominal setp | Ladung Elektro, Nennsollwert
89 | El charging, reduced setp | Ladung Elektro, Red'sollwert
90 | El charging, frost prot setp | Ladung Elektro,Fros'sollwert
91 | El imm heater released | Elektroeinsatz freigegeben
92 | Push, legionella setp | Push, Legionellensollwert
93 | Push, nominal setp | Push, Nennsollwert
94 | Push active | Push aktiv
95 | Charging, legionella setp | Ladung, Legionellensollwert
96 | Charging, nominal setp | Ladung, Nennsollwert
97 | Charging, reduced setp | Ladung, Reduziertsollwert
98 | Charged, legionella temp | Geladen, Legio'temperatur
99 | Charged, nominal temp | Geladen, Nenntemperatur
100 | Charged, reduced temp | Geladen, Reduz'temperatur
101 | Frost prot room active | Raumfrostschutz aktiv
102 | Floor curing function active | Estrichfunktion aktiv
103 | Restricted, boiler protection | Eingeschränkt, Kesselschutz
104 | Restricted, DHW priority | Eingeschränkt, TWW-Vorrang
105 | Restricted, buffer | Eingeschränkt, Puffer
106 | Heating mode restricted | Heizbetrieb eingeschränkt
107 | Forced draw buffer | Zwangsabnahme Puffer
108 | Forced draw DHW | Zwangsabnahme TWW
109 | Forced draw source | Zwangsabnahme Erzeuger
110 | Forced draw | Zwangsabnahme
111 | Opt start ctrl+boost heating | Einschaltopt+Schnellaufheiz
112 | Optimum start control | Einschaltoptimierung
113 | Boost heating | Schnellaufheizung
114 | Comfort heating mode | Heizbetrieb Komfort
115 | Optimum stop control | Ausschaltoptimierung
116 | Reduced heating mode | Heizbetrieb Reduziert
117 | Frost protection flow active | Vorlauffrostschutz aktiv
118 | Summer operation | Sommerbetrieb
119 | 24-hour Eco active | Tages-Eco aktiv
120 | Setback reduced | Absenkung Reduziert
121 | Setback frost protection | Absenkung Frostschutz
122 | Room temp limitation | Raumtemp'begrenzung
124 | Charging restricted | Ladung eingeschränkt
137 | Heating mode | Heizbetrieb
141 | Boiler frost prot active | Kesselfrostschutz aktiv
142 | Recooling via DHW/HCs | Rückkühlung via TWW/Hk's
143 | Charged, min charging temp | Geladen, Min Ladetemp
147 | Hot | Warm
151 | Charg DHW+buffer+sw i pool | Lad'ng TWW+Puffer+Sch'bad
152 | Charging DHW+buffer | Ladung Trinkwasser+Puffer
153 | Charging DHW+swi pool | Ladung Trinkwasser+Sch'bad
154 | Charging buffer+swi pool | Ladung Puffer+Schwimmbad
155 | Heating mode source | Heizbetrieb Erzeuger
156 | Heated, max swi pool temp | Geheizt, max Schw'badtemp
157 | Heated, setpoint source | Geheizt, Sollwert Erzeuger
158 | Heated, setpoint solar | Geheizt, Sollwert Solar
159 | Heated | Geheizt
160 | Heating mode solar off | Heizbetrieb Solar Aus
161 | Heating mode source off | Heizbetrieb Erzeuger Aus
162 | Heating mode off | Heizbetrieb Aus
163
164
165
166 | In operation for HC | In Betrieb für Heizkreis
167 | In part load op for HC | In Teillastbetrieb für HK
168 | In operation for DHW | In Betrieb für Trinkwasser
169 | In part load op for DHW | In Teillastbetrieb für TWW
170 | In op for HC, DHW | In Betrieb für HK,TWW
171 | In part load op for HC, DHW | In Teillastbetrieb für HK.TWW
172 | Locked, solid fuel boiler | Gesperrt, Feststoffkessel
173 | Released for HC, DHW | Freigegeben für HK,TWW
174 | Released for DHW | Freigegeben für TWW
175 | Released for HC | Freigegeben für HK
176 | Locked, outside temp | Gesperrt, Aussentemperatur
197 | Electric on | Elektro Ein
198 | Locked, Economy mode | Gesperrt, Ökobetrieb
199 | Consumption | Zapfbetrieb
200 | Ready | Bereit
203 | Full charging active | Durchladung aktiv
204 | Locked, heating mode | Gesperrt, Heizbetrieb
205 | Locked, source | Gesperrt, Erzeuger
206 | Locked, buf fer | Gesperrt, Puffer
207 | Comp run time min activ,cool | Verd'laufzeit Min aktiv, Kühl
211 | Lockout position | Störstellung
212 | Start prevention | Startverhinderung
213 | Shutdown | Ausserbetriebsetzung
214 | Safety time | Sicherheitszeit
215 | Startup | Inbetriebsetzung
216 | Standby | Standby
217 | Home run | Heimlauf
218 | Prepurge | Vorlüften
219 | Postpurge | Nachlüften
220 | Controller stop active | Reglerstopp aktiv
221 | Keep hot mode on | Warmhaltebetrieb ein
222 | Keep hot mode active | Warmhaltebetrieb aktiv
223 | Frost prot instant WH | Frostschutz Durchl'erhitzer
224 | Ignition | Zünden
225 | Settling time | Einschwingzeit
226 | Exotic gas operation | Exotengasbetrieb
227 | Drift test active | Drifttest aktiv
228 | Special operation | Sonderbetrieb
231 | Start man drift test | Start manueller Drifttest
232 | Flue gas temp, switch-off | Abgastemp, Abschaltung
233 | Flue gas temp, output red | Abgastemp, Leist'begrenzung
234 | Flue gas temp too high | Abgastemperatur zu hoch
235 | Water pressure too low | Wasserdruck zu niedrig
236 | Party function active | Partyfunktion aktiv
237 | Transfer, legionella setpoint | Umladung, Legionellensollwert
238 | Transfer, nominal setpoint | Umladung, Nennsollwert
239 | Transfer, reduced setpoint | Umladung, Reduziertsollwert
240 | Transfer active | Umladung aktiv
241 | Residual heat usage | Restwärmenutzung
242 | Restratification active | Umschichtung aktiv
243 | Keep hot mode released | Warmhaltebetrieb freigegeb'
244 | Source released | Erzeuger freigegeben
245 | SLT limits output | STB begrenzt Leistung
246 | Mains undervoltage | Netzunterspannung
247 | Temp drop protection active | Unterkühlschutz aktiv
248 | Continuous pump operation | Pumpendauerlauf
298 | Warmer function active | Wärmerfunktion aktiv
299 | Cooler function active | Kälterfunktion aktiv
300 | Adverse w ind funct active | Gegenwindfunktion aktiv

## 9.3 Statuscodes (DE)
Statuscode | Deutsch
0 | —
1 | STB angesprochen
2 | Störung
3 | Wächter angesprochen
4 | Handbetrieb aktiv
5 | Schornsteinfegerfkt,Volllast
6 | Schornsteinfegerfkt,Teillast
7 | Schornsteinfegerfkt aktiv
8 | Gesperrt, manuell
9 | Gesperrt, automatisch
10 | Gesperrt
11 | Anfahrentlastung
12 | Anfahrentlastung, Teillast
13 | Rücklaufbegrenzung
14 | Rücklaufbegrenzung, Teillast
15 | Freigegeben
16 | Freigegeben, Teillast
17 | Nachlauf aktiv
18 | In Betrieb
19 | Freigegeben
20 | Minimalbegrenzung
21 | Minimalbegrenzung, Teillast
22 | Minimalbegrenzung aktiv
23 | Anlagefrostschutz aktiv
24 | Frostschutz aktiv
25 | Aus
26 | Notbetrieb
27 | Gesperrt, extern
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 | Keine Anforderung
52 | Kollektorfrostschutz aktiv
53 | Rückkühlung aktiv
54 | Max Speichertemp erreicht
55 | Verdampfungsschutz aktiv
56 | Überhitzschutz aktiv
57 | Max Ladetemp erreicht
58 | Ladung Trinkwasser
59 | Ladung Pufferspeicher
60 | Ladung Schwimmbad
61 | Min Ladetemp nicht erreicht
62 | Temp'differenz ungenügend
63 | Einstrahlung ungenügend
64
65
66
67 | Zwangsladung aktiv
68 | Teilladung aktiv
69 | Ladung aktiv
70 | Geladen, max Speichertemp
71 | Geladen, max Ladetemp
72 | Geladen, Zwanglad Solltemp
73 | Teilgeladen, Solltemperatur
74 | Teilgeladen, Solltemperatur
75 | Geladen
76 | Kalt
77 | Rückkühlung via Kollektor
78 | Rückkühlung via Erz/Hk's
79 | Entladeschutz aktiv
80 | Ladezeitbegrenzung aktiv
81 | Ladung gesperrt
82 | Ladesperre aktiv
83 | Zwang, max Speichertemp
84 | Zwang, max Ladetemperatur
85 | Zwang, Legionellensollwert
86 | Zwang, Nennsollwert
87 | Ladung Elektro, Leg'sollwert
88 | Ladung Elektro, Nennsollwert
89 | Ladung Elektro, Red'sollwert
90 | Ladung Elektro,Fros'sollwert
91 | Elektroeinsatz freigegeben
92 | Push, Legionellensollwert
93 | Push, Nennsollwert
94 | Push aktiv
95 | Ladung, Legionellensollwert
96 | Ladung, Nennsollwert
97 | Ladung, Reduziertsollwert
98 | Geladen, Legio'temperatur
99 | Geladen, Nenntemperatur
100 | Geladen, Reduz'temperatur
101 | Raumfrostschutz aktiv
102 | Estrichfunktion aktiv
103 | Eingeschränkt, Kesselschutz
104 | Eingeschränkt, TWW-Vorrang
105 | Eingeschränkt, Puffer
106 | Heizbetrieb eingeschränkt
107 | Zwangsabnahme Puffer
108 | Zwangsabnahme TWW
109 | Zwangsabnahme Erzeuger
110 | Zwangsabnahme
111 | Einschaltopt+Schnellaufheiz
112 | Einschaltoptimierung
113 | Schnellaufheizung
114 | Heizbetrieb Komfort
115 | Ausschaltoptimierung
116 | Heizbetrieb Reduziert
117 | Vorlauffrostschutz aktiv
118 | Sommerbetrieb
119 | Tages-Eco aktiv
120 | Absenkung Reduziert
121 | Absenkung Frostschutz
122 | Raumtemp'begrenzung
123
124 | Ladung eingeschränkt
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137 | Heizbetrieb
138
139
140
141 | Kesselfrostschutz aktiv
142 | Rückkühlung via TWW/Hk's
143 | Geladen, Min Ladetemp
147 | Warm
151 | Lad'ng TWW+Puffer+Sch'bad
152 | Ladung Trinkwasser+Puffer
153 | Ladung Trinkwasser+Sch'bad
154 | Ladung Puffer+Schwimmbad
155 | Heizbetrieb Erzeuger
156 | Geheizt, max Schw'badtemp
157 | Geheizt, Sollwert Erzeuger
158 | Geheizt, Sollwert Solar
159 | Geheizt
160 | Heizbetrieb Solar Aus
161 | Heizbetrieb Erzeuger Aus
162 | Heizbetrieb Aus
163
164
165
166 | In Betrieb für Heizkreis
167 | In Teillastbetrieb für HK
168 | In Betrieb für Trinkwasser
169 | In Teillastbetrieb für TWW
170 | In Betrieb für HK,TWW
171 | In Teillastbetrieb für HK.TWW
172 | Gesperrt, Feststoffkessel
173 | Freigegeben für HK,TWW
174 | Freigegeben für TWW
175 | Freigegeben für HK
176 | Gesperrt, Aussentemperatur
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197 | Elektro Ein
198 | Gesperrt, Ökobetrieb
199 | Zapfbetrieb
200 | Bereit
201
202
203 | Durchladung aktiv
204 | Gesperrt, Heizbetrieb
205 | Gesperrt, Erzeuger
206 | Gesperrt, Puffer
207 | Verd'laufzeit Min aktiv, Kühl
208
209
210
211 | Störstellung
212 | Startverhinderung
213 | Ausserbetriebsetzung
214 | Sicherheitszeit
215 | Inbetriebsetzung
216 | Standby
217 | Heimlauf
218 | Vorlüften
219 | Nachlüften
220 | Reglerstopp aktiv
221 | Warmhaltebetrieb ein
222 | Warmhaltebetrieb aktiv
223 | Frostschutz Durchl'erhitzer
224 | Zünden
225 | Einschwingzeit
226 | Exotengasbetrieb
227 | Drifttest aktiv
228 | Sonderbetrieb
229
230
231 | Start manueller Drifttest
232 | Abgastemp, Abschaltung
233 | Abgastemp, Leist'begrenzung
234 | Abgastemperatur zu hoch
235 | Wasserdruck zu niedrig
236 | Partyfunktion aktiv
237 | Umladung, Legionellensollwert
238 | Umladung, Nennsollwert
239 | Umladung, Reduziertsollwert
240 | Umladung aktiv
241 | Restwärmenutzung
242 | Umschichtung aktiv
243 | Warmhaltebetrieb freigegeb'
244 | Erzeuger freigegeben
245 | STB begrenzt Leistung
246 | Netzunterspannung
247 | Unterkühlschutz aktiv
248 | Pumpendauerlauf
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298 | Wärmerfunktion aktiv
299 | Kälterfunktion aktiv
300 | Gegenwindfunktion aktiv

## 9.3 Statuscode (ValueList)
—;
STB angesprochen;
Störung;
Wächter angesprochen;
Handbetrieb aktiv;
Schornsteinfegerfkt,Volllast;
Schornsteinfegerfkt,Teillast;
Schornsteinfegerfkt aktiv;
Gesperrt, manuell;
Gesperrt, automatisch;
Gesperrt;
Anfahrentlastung;
Anfahrentlastung, Teillast;
Rücklaufbegrenzung;
Rücklaufbegrenzung, Teillast;
Freigegeben;
Freigegeben, Teillast;
Nachlauf aktiv;
In Betrieb;
Freigegeben;
Minimalbegrenzung;
Minimalbegrenzung, Teillast;
Minimalbegrenzung aktiv;
Anlagefrostschutz aktiv;
Frostschutz aktiv;
Aus;
Notbetrieb;
Gesperrt, extern;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Keine Anforderung;
Kollektorfrostschutz aktiv;
Rückkühlung aktiv;
Max Speichertemp erreicht;
Verdampfungsschutz aktiv;
Überhitzschutz aktiv;
Max Ladetemp erreicht;
Ladung Trinkwasser;
Ladung Pufferspeicher;
Ladung Schwimmbad;
Min Ladetemp nicht erreicht;
Temp'differenz ungenügend;
Einstrahlung ungenügend;
;
;
;
Zwangsladung aktiv;
Teilladung aktiv;
Ladung aktiv;
Geladen, max Speichertemp;
Geladen, max Ladetemp;
Geladen, Zwanglad Solltemp;
Teilgeladen, Solltemperatur;
Teilgeladen, Solltemperatur;
Geladen;
Kalt;
Rückkühlung via Kollektor;
Rückkühlung via Erz/Hk's;
Entladeschutz aktiv;
Ladezeitbegrenzung aktiv;
Ladung gesperrt;
Ladesperre aktiv;
Zwang, max Speichertemp;
Zwang, max Ladetemperatur;
Zwang, Legionellensollwert;
Zwang, Nennsollwert;
Ladung Elektro, Leg'sollwert;
Ladung Elektro, Nennsollwert;
Ladung Elektro, Red'sollwert;
Ladung Elektro,Fros'sollwert;
Elektroeinsatz freigegeben;
Push, Legionellensollwert;
Push, Nennsollwert;
Push aktiv;
Ladung, Legionellensollwert;
Ladung, Nennsollwert;
Ladung, Reduziertsollwert;
Geladen, Legio'temperatur;
Geladen, Nenntemperatur;
Geladen, Reduz'temperatur;
Raumfrostschutz aktiv;
Estrichfunktion aktiv;
Eingeschränkt, Kesselschutz;
Eingeschränkt, TWW-Vorrang;
Eingeschränkt, Puffer;
Heizbetrieb eingeschränkt;
Zwangsabnahme Puffer;
Zwangsabnahme TWW;
Zwangsabnahme Erzeuger;
Zwangsabnahme;
Einschaltopt+Schnellaufheiz;
Einschaltoptimierung;
Schnellaufheizung;
Heizbetrieb Komfort;
Ausschaltoptimierung;
Heizbetrieb Reduziert;
Vorlauffrostschutz aktiv;
Sommerbetrieb;
Tages-Eco aktiv;
Absenkung Reduziert;
Absenkung Frostschutz;
Raumtemp'begrenzung;
;
Ladung eingeschränkt;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Heizbetrieb;
;
;
;
Kesselfrostschutz aktiv;
Rückkühlung via TWW/Hk's;
Geladen, Min Ladetemp;
;
;
;
Warm;
;
;
;
Lad'ng TWW+Puffer+Sch'bad;
Ladung Trinkwasser+Puffer;
Ladung Trinkwasser+Sch'bad;
Ladung Puffer+Schwimmbad;
Heizbetrieb Erzeuger;
Geheizt, max Schw'badtemp;
Geheizt, Sollwert Erzeuger;
Geheizt, Sollwert Solar;
Geheizt;
Heizbetrieb Solar Aus;
Heizbetrieb Erzeuger Aus;
Heizbetrieb Aus;
;
;
;
In Betrieb für Heizkreis;
In Teillastbetrieb für HK;
In Betrieb für Trinkwasser;
In Teillastbetrieb für TWW;
In Betrieb für HK,TWW;
In Teillastbetrieb für HK.TWW;
Gesperrt, Feststoffkessel;
Freigegeben für HK,TWW;
Freigegeben für TWW;
Freigegeben für HK;
Gesperrt, Aussentemperatur;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Elektro Ein;
Gesperrt, Ökobetrieb;
Zapfbetrieb;
Bereit;
;
;
Durchladung aktiv;
Gesperrt, Heizbetrieb;
Gesperrt, Erzeuger;
Gesperrt, Puffer;
Verd'laufzeit Min aktiv, Kühl;
;
;
;
Störstellung;
Startverhinderung;
Ausserbetriebsetzung;
Sicherheitszeit;
Inbetriebsetzung;
Standby;
Heimlauf;
Vorlüften;
Nachlüften;
Reglerstopp aktiv;
Warmhaltebetrieb ein;
Warmhaltebetrieb aktiv;
Frostschutz Durchl'erhitzer;
Zünden;
Einschwingzeit;
Exotengasbetrieb;
Drifttest aktiv;
Sonderbetrieb;
;
;
Start manueller Drifttest;
Abgastemp, Abschaltung;
Abgastemp, Leist'begrenzung;
Abgastemperatur zu hoch;
Wasserdruck zu niedrig;
Partyfunktion aktiv;
Umladung, Legionellensollwert;
Umladung, Nennsollwert;
Umladung, Reduziertsollwert;
Umladung aktiv;
Restwärmenutzung;
Umschichtung aktiv;
Warmhaltebetrieb freigegeb';
Erzeuger freigegeben;
STB begrenzt Leistung;
Netzunterspannung;
Unterkühlschutz aktiv;
Pumpendauerlauf;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Wärmerfunktion aktiv;
Kälterfunktion aktiv;
Gegenwindfunktion aktiv;

## 9.4
Wert | Anzeige Kesseldisplay | Betriebszustand | Funktionsbeschreibung
1 | TNB | Nachbrennzeit | Erlaubte Nachbrennzeit
2 | TLO | Nachlaufzeit | Erlaubte Zeit mit geschlossenem Luftdruckwächter oder Gebläsedrehzahl
3 | TNN | Nachlaufzeit | Erlaubte Zeit mit Gebläsedrehzahl
4 | STY | Standby | Brenner in Bereitschaft (keine Wärmeanforderung)
5 | STV | Startverhinderung | Es liegt keine interne oder externe Freigabe vor (z.B. kein Wasserdruck, Gasmangel)
6 | THL1 | Gebläseanlauf | Gebläsehochlauf auf Vorlüftniveau
7 | THL1A | Gebläseanlauf | Gebläsehochlauf auf Zündniveau
8 | TV | Vorspülzeit | Gebläsebetrieb auf Vorlüftdrehzahl
9 | TBRE | Wartezeit | Zeit zum Erreichen des Zündniveaus nach Vorlüftung
10 | TW1 | Wartezeit 1 | Maximale Wartezeit 1
11 | TW2 | Wartezeit 2 | Maximale Wartezeit 2
12 | TVZ | Vorzündzeit | Zündung und Beginn der Sicherheitszeit Flammenbildung
13 | TSA1 | 1. Sicherheitszeit | Flammenüberwachung mit Zündung
14 | TSA2 | 2. Sicherheitszeit | Flammenüberwachung ohne Zündung
15 | TI | Intervallzeit | Flammenstabilisierung
16 | MOD | Modulation | Brenner moduliert im Regelbetrieb
17 | THL2 | Übergang Nachlüftung | Übergang in Nachlüftung auf letztem Betriebsniveau
18 | THL2A | Übergang Nachlüftung | Übergang in Nachlüftung auf Vorlüftansteuerung
19 | TN | Nachlüftung | Nachlüftung auf letztem Betriebsniveau
20 | SAF | Sicherheitsabschaltung | Bei einer bestimmten Fehlerklasse wird in diese Phase gesprungen und alle sicherheitsrelevanten Ausgänge ausgeschaltet
21 | STOE | Störstellung | Wird ein Fehler im System erkannt, der das Gerät in einen sicheren Zustand überführen soll (Verriegelung), wird in diese Phase verzweigt, die nur über eine Entriegelung wieder verlassen werden kann (Störung)
22 | TNA | Nachlüftung | Nachlüftung auf Vorlüftansteuerung
23 | KT | Kamintrocknung | Gebläsebetrieb ohne Wärmeanforderung
24 | TN2 | Nachlüftung | Unterbrechbare Nachlüftung

## Holding Register
_address | name | description | unit | type | len | factor | offset | formula | role | room | poll | wp | cw | isScale
1024 | Betriebsart | Heizkreis 1 (Betriebsart) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1025 | Komfortsollwert | Heizkreis 1 (Komfortsollwert) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1026 | Reduziertsollwert | Heizkreis 1 (Reduziertsollwert) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1027 | Frostschutzsollwert | Heizkreis 1 (Frostschutzsollwert) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1028 | Kennlinie Steilheit | Heizkreis 1 (Steilheit) |  | uint16be | 1 | 0.02 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1029 | Kennlinie Verschiebung | Heizkreis 1 (Verschiebung) | °C | int16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1030 | Sommer-/Winterheizgrenze | Heizkreis 1 (Sommer-/Winterheizgrenze) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1031 | Status/Command | Heizkreis 1 (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1032 | Tagesheizgrenze | Heizkreis 1 (Tagesheizgrenze) | °C | int16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1033 | Status/Command | Heizkreis 1 (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1034 | Vorlaufsollwert Minimum | Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Minimum) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1035 | Vorlaufsollwert Maximum | Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Maximum) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1036 | Vorlaufsollw Raumthermostat | Heizkreis 1 (Vorlaufsollw Raumthermostat) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1037 | Status/Command | Heizkreis 1 (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1038 | Raumeinfluss | Heizkreis 1 (Raumeinfluss) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1039 | Status/Command | Heizkreis 1 (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1042 | Raumtemperatur 1 | Heizkreis 1 (Raumtemperatur 1) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1043 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1044 | Raumsollwert 1 | Heizkreis 1 (Raumsollwert 1) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1045 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1046 | Vorlauftemperatur 1 | Heizkreis 1 (Vorlauftemperatur 1) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1047 | Status | Heizkreis 1 Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1048 | Vorlaufsollwert 1 | Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert 1) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1049 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1050 | Raumthermostat 1 | Heizkreis 1 (Raumthermostat 1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1051 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1054 | Status Heizkreis 1 | Heizkreis 1 (Status Heizkreis 1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1055 | Heizkreis 1 | Heizkreis 1 (Heizkreis 1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1077 | Mischerüberhöhung | Heizkreis 1 (Mischerüberhöhung) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1095 | Heizkreispumpe 1 | Heizkreis 1 (Heizkreispumpe 1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1096 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1097 | Heizkreismischer 1 Auf | Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Auf) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1098 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1099 | Heizkreismischer 1 Zu | Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Zu) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1100 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1101 | Drehzahl Heizkreispumpe 1 | Heizkreis 1 (Drehzahl Heizkreispumpe 1) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1102 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1128 | Pumpendrehzahl Minimum | Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Minimum) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1129 | Pumpendrehzahl Maximum | Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Maximum) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10240 | Betriebsart | Trinkwasser (Betriebsart) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10241 | Nennsollwert | Trinkwasser (Nennsollwert) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10242 | Reduziertsollwert | Trinkwasser (Reduziertsollwert) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10243 | Freigabe | Trinkwasser (Freigabe) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10244 | Legionellenfunktion | Trinkwasser (Legionellenfunktion) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10245 | Legionellenfkt Periodisch | Trinkwasser (Legionellenfkt Periodisch) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10246 | Legionellenfkt Wochentag | Trinkwasser (Legionellenfkt Wochentag) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10247 | Legionellenfunktion Zeitpunkt | Trinkwasser (Legionellenfunktion Zeitpunkt) | h:min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10248 | Status/Command | Trinkwasser (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10249 | Legionellenfunktion Sollwert | Trinkwasser (Legionellenfunktion Sollwert) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10250 | Legionellenfkt Verweildauer | Trinkwasser (Legionellenfkt Verweildauer) | min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10251 | Status/Command | Trinkwasser (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10263 | Zirkulationssollwert | Trinkwasser (Zirkulationssollwert) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10273 | Status Trinkwasser | Trinkwasser (Status Trinkwasser) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11264 | Trinkwassertemperatur 1 | Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 1) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11265 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11266 | Trinkwassertemperatur 2 | Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 2) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11267 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11280 | Ladezeitbegrenzung | Trinkwasserspeicher (Ladezeitbegrenzung) | min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11281 | Status/Command | Trinkwasserspeicher (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11290 | Vorlaufsollwertüberhöhung | Trinkwasserspeicher (Vorlaufsollwertüberhöhung) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11294 | Schaltdifferenz | Trinkwasserspeicher (Schaltdifferenz) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11299 | Ladetemperatur Maximum | Trinkwasserspeicher (Ladetemperatur Maximum) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11369 | Trinkwasserpumpe | Trinkwasserspeicher (Trinkwasserpumpe) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11370 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11373 | Drehzahl Trinkwasserpumpe | Trinkwasserspeicher (Drehzahl Trinkwasserpumpe) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11374 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11375 | Drehzahl TWW Zwkreispumpe | Trinkwasserspeicher (Drehzahl TWW Zw'kreispumpe) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11376 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11379 | Trinkwassersollwert | Trinkwasserspeicher (Trinkwassersollwert) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11380 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11381 | TWW Zirkulationstemperatur | Trinkwasserspeicher (TWW Zirkulationstemperatur) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11382 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11383 | TWW Ladetemperatur | Trinkwasserspeicher (TWW Ladetemperatur) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11384 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11395 | Zustand Zirkulationspumpe Q4 | Trinkwasserspeicher (Zustand Zirkulationspumpe Q4) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11396 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11411 | TWW Zwischkreispumpe Q33 | Trinkwasserspeicher (TWW Zwisch'kreispumpe Q33) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11412 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
13313 | Vorlaufsollwert Verbranfo | Verbraucherkreis 1 (Vorlaufsollwert Verbr'anfo) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
13322 | Zustand Verbrkreispumpe VK1 Q15 | Verbraucherkreis 1 (Zustand Verbr'kreispumpe VK1 Q15) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
13323 | Status | Verbraucherkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24576 | Sollwert Handbetrieb | Kessel (Sollwert Handbetrieb) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24577 | Temperaturhub Nenn | Kessel (Temperaturhub Nenn) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24578 | Status/Command | Kessel (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24581 | Leistung Nenn | Kessel (Leistung Nenn) | kW | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24582 | Leistung Grundstufe | Kessel (Leistung Grundstufe) | kW | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24583 | Brennerstunden Wartungsintervall | Kessel (Brennerstunden Wartungsintervall) | h | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24584 | Status/Command | Kessel (Status/Command) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24585 | Brennerstd seit Wartung | Kessel (Brennerstd seit Wartung) | h | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24586 | Brennerstarts Intervall | Kessel (Brennerstarts Intervall) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24587 | Status/Command | Kessel (Status/Command) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24588 | Brennerstarts seit Wartung | Kessel (Brennerstarts seit Wartung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24589 | Gebläsedrehzahlschwelle für Servicemeldung | Kessel (Gebläsedrehzahlschwelle für Servicemeldung) | 1/min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24590 | Status/Command | Kessel (Status/Command) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24591 | Meldung Ion Strom | Kessel (Meldung Ion Strom) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24592 | Status Kessel | Kessel (Status Kessel) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24593 | Status Brenner | Kessel (Status Brenner) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24594 | Kesselpumpe Q1 | Kessel (Kesselpumpe Q1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24595 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24596 | Drehzahl Kesselpumpe | Kessel (Drehzahl Kesselpumpe) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24597 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24600 | Kesseltemperatur | Kessel (Kesseltemperatur) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24601 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24604 | Kesselsollwert | Kessel (Kesselsollwert) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24605 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24608 | Kesselrücklauftemperatur | Kessel (Kesselrücklauftemperatur) | °C | uint16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24609 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24612 | Gebläsedrehzahl | Kessel (Gebläsedrehzahl) | 1/min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24613 | Brennergebläsesollwert | Kessel (Brennergebläsesollwert) | 1/min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24614 | Aktuelle Gebläseansteuerung | Kessel (Aktuelle Gebläseansteuerung) | % | uint16be | 1 | 0.01 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24615 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24616 | Relative Leistung | Kessel (Relative Leistung) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24617 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24618 | Ionisationsstrom | Kessel (Ionisationsstrom) | μA | uint16be | 1 | 0.01 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24619 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24620 | Betriebsstunden 1.Stufe | Kessel (Betriebsstunden 1.Stufe) | h | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24621 | Startzähler 1.Stufe | Kessel (Startzähler 1.Stufe) |  | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24623 | Betriebsstunden Heizbetrieb | Kessel (Betriebsstunden Heizbetrieb) | h | uint32be | 2 | 0.00027778 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24625 | Betriebsstunden TWW | Kessel (Betriebsstunden TWW) | h | uint32be | 2 | 0.00027778 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24629 | Gesamt Gasenergie Heizen | Kessel (Gesamt Gasenergie Heizen) | kWh | uint32sw | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24631 | Gesamt Gasenergie TWW | Kessel (Gesamt Gasenergie TWW) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24633 | Gesamt Gasenergie | Kessel (Gesamt Gasenergie) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24635 | Gasenergie Heizen | Kessel (Gasenergie Heizen) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24637 | Gasenergie TWW | Kessel (Gasenergie TWW) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24639 | Gasenergie | Kessel (Gasenergie) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24641 | Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten | Kessel (Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24644 | Erzeugersperre via H-Kontakt | Kessel (Erzeugersperre via H-Kontakt) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35851 | Aussentemperatur | Allgemeine Funktionen (Aussentemperatur) | °C | int16be | 1 | 0.015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35852 | Status | Allgemeine Funktionen (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35862 | Reset Alarmrelais | Allgemeine Funktionen (Reset Alarmrelais) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35887 | Status Alarmrelais | Allgemeine Funktionen (Status Alarmrelais) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35888 | Status | Allgemeine Funktionen (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35901 | Schornsteinfegerfunktion | Allgemeine Funktionen (Schornsteinfegerfunktion) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35903 | Brennerleistung | Allgemeine Funktionen (Brennerleistung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35904 | Handbetrieb | Allgemeine Funktionen (Handbetrieb) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35905 | Reglerstoppfunktion | Allgemeine Funktionen (Reglerstoppfunktion) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35906 | Reglerstopp Sollwert | Allgemeine Funktionen (Reglerstopp Sollwert) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
37981 | Wasserdruck | Wasserdruck (Wasserdruck) | bar | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
37982 | Status | Wasserdruck (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
38919 | Objektverzeichnis-Version | Fehler- und Wartungsmeldungen (Objektverzeichnis-Version) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
38920 | Parameterversion | Fehler- und Wartungsmeldungen (Parameterversion) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39079 | Fehlermeldung | Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehlermeldung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39080 | Fehlerpriorität | Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehlerpriorität) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39081 | Fehler LPB Adresse | Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehler LPB Adresse) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39082 | Servicemeldung | Fehler- und Wartungsmeldungen (Servicemeldung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39083 | Servicepriorität | Fehler- und Wartungsmeldungen (Servicepriorität) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39084 | Service LPB Adresse | Fehler- und Wartungsmeldungen (Service LPB Adresse) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39085 | SW Diagnosecode | Fehler- und Wartungsmeldungen (SW Diagnosecode) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39086 | FA Phase Störstellung | Fehler- und Wartungsmeldungen (FA Phase Störstellung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39087 | Info Sonderbetrieb | Fehler- und Wartungsmeldungen (Info Sonderbetrieb) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39088 | Status Info | Fehler- und Wartungsmeldungen (Status Info) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39920 | Jahr | Uhrzeit und Datum (Jahr) |  | uint16be | 1 | 1 | 1900 |  | value |  | true | false | false | false
39921 | Monat | Uhrzeit und Datum (Monat) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39922 | Tag | Uhrzeit und Datum (Tag) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39923 | Stunde | Uhrzeit und Datum (Stunde) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39924 | Minute | Uhrzeit und Datum (Minute) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39925 | Sekunde | Uhrzeit und Datum (Sekunde) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39926 | Wochentag | Uhrzeit und Datum (Wochentag) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false

## Export aus Instanz
_address | name | description | unit | type | len | factor | offset | formula | role | room | poll | wp | cw | isScale
1024 | Betriebsart | Heizkreis 1 (Betriebsart) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1025 | Komfortsollwert | Heizkreis 1 (Komfortsollwert) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1026 | Reduziertsollwert | Heizkreis 1 (Reduziertsollwert) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1027 | Frostschutzsollwert | Heizkreis 1 (Frostschutzsollwert) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1028 | Kennlinie Steilheit | Heizkreis 1 (Steilheit) |  | uint16be | 1 | 0,02 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1029 | Kennlinie Verschiebung | Heizkreis 1 (Verschiebung) | Â°C | int16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1030 | Sommer-/Winterheizgrenze | Heizkreis 1 (Sommer-/Winterheizgrenze) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1031 | Status/Command | Heizkreis 1 (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1032 | Tagesheizgrenze | Heizkreis 1 (Tagesheizgrenze) | Â°C | int16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1033 | Status/Command | Heizkreis 1 (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1034 | Vorlaufsollwert Minimum | Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Minimum) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1035 | Vorlaufsollwert Maximum | Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Maximum) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1036 | Vorlaufsollw Raumthermostat | Heizkreis 1 (Vorlaufsollw Raumthermostat) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1037 | Status/Command | Heizkreis 1 (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1038 | Raumeinfluss | Heizkreis 1 (Raumeinfluss) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1039 | Status/Command | Heizkreis 1 (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1042 | Raumtemperatur 1 | Heizkreis 1 (Raumtemperatur 1) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1043 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1044 | Raumsollwert 1 | Heizkreis 1 (Raumsollwert 1) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1045 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1046 | Vorlauftemperatur 1 | Heizkreis 1 (Vorlauftemperatur 1) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1047 | Status | Heizkreis 1 Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1048 | Vorlaufsollwert 1 | Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert 1) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1049 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1050 | Raumthermostat 1 | Heizkreis 1 (Raumthermostat 1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1051 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1054 | Status Heizkreis 1 | Heizkreis 1 (Status Heizkreis 1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1055 | Heizkreis 1 | Heizkreis 1 (Heizkreis 1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1077 | MischerÃ¼berhÃ¶hung | Heizkreis 1 (MischerÃ¼berhÃ¶hung) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1095 | Heizkreispumpe 1 | Heizkreis 1 (Heizkreispumpe 1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1096 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1097 | Heizkreismischer 1 Auf | Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Auf) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1098 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1099 | Heizkreismischer 1 Zu | Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Zu) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1100 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1101 | Drehzahl Heizkreispumpe 1 | Heizkreis 1 (Drehzahl Heizkreispumpe 1) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1102 | Status | Heizkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1128 | Pumpendrehzahl Minimum | Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Minimum) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
1129 | Pumpendrehzahl Maximum | Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Maximum) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10240 | Betriebsart | Trinkwasser (Betriebsart) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10241 | Nennsollwert | Trinkwasser (Nennsollwert) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10242 | Reduziertsollwert | Trinkwasser (Reduziertsollwert) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10243 | Freigabe | Trinkwasser (Freigabe) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10244 | Legionellenfunktion | Trinkwasser (Legionellenfunktion) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10245 | Legionellenfkt Periodisch | Trinkwasser (Legionellenfkt Periodisch) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10246 | Legionellenfkt Wochentag | Trinkwasser (Legionellenfkt Wochentag) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10247 | Legionellenfunktion Zeitpunkt | Trinkwasser (Legionellenfunktion Zeitpunkt) | h:min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10248 | Status/Command | Trinkwasser (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10249 | Legionellenfunktion Sollwert | Trinkwasser (Legionellenfunktion Sollwert) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10250 | Legionellenfkt Verweildauer | Trinkwasser (Legionellenfkt Verweildauer) | min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10251 | Status/Command | Trinkwasser (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10263 | Zirkulationssollwert | Trinkwasser (Zirkulationssollwert) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
10273 | Status Trinkwasser | Trinkwasser (Status Trinkwasser) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11264 | Trinkwassertemperatur 1 | Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 1) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11265 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11266 | Trinkwassertemperatur 2 | Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 2) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11267 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11280 | Ladezeitbegrenzung | Trinkwasserspeicher (Ladezeitbegrenzung) | min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11281 | Status/Command | Trinkwasserspeicher (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11290 | VorlaufsollwertÃ¼berhÃ¶hung | Trinkwasserspeicher (VorlaufsollwertÃ¼berhÃ¶hung) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11294 | Schaltdifferenz | Trinkwasserspeicher (Schaltdifferenz) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11299 | Ladetemperatur Maximum | Trinkwasserspeicher (Ladetemperatur Maximum) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11369 | Trinkwasserpumpe | Trinkwasserspeicher (Trinkwasserpumpe) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11370 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11373 | Drehzahl Trinkwasserpumpe | Trinkwasserspeicher (Drehzahl Trinkwasserpumpe) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11374 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11375 | Drehzahl TWW Zwkreispumpe | Trinkwasserspeicher (Drehzahl TWW Zw'kreispumpe) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11376 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11379 | Trinkwassersollwert | Trinkwasserspeicher (Trinkwassersollwert) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11380 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11381 | TWW Zirkulationstemperatur | Trinkwasserspeicher (TWW Zirkulationstemperatur) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11382 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11383 | TWW Ladetemperatur | Trinkwasserspeicher (TWW Ladetemperatur) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11384 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11395 | Zustand Zirkulationspumpe Q4 | Trinkwasserspeicher (Zustand Zirkulationspumpe Q4) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11396 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11411 | TWW Zwischkreispumpe Q33 | Trinkwasserspeicher (TWW Zwisch'kreispumpe Q33) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
11412 | Status | Trinkwasserspeicher (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
13313 | Vorlaufsollwert Verbranfo | Verbraucherkreis 1 (Vorlaufsollwert Verbr'anfo) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
13322 | Zustand Verbrkreispumpe VK1 Q15 | Verbraucherkreis 1 (Zustand Verbr'kreispumpe VK1 Q15) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
13323 | Status | Verbraucherkreis 1 (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24576 | Sollwert Handbetrieb | Kessel (Sollwert Handbetrieb) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24577 | Temperaturhub Nenn | Kessel (Temperaturhub Nenn) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24578 | Status/Command | Kessel (Status/Command) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24581 | Leistung Nenn | Kessel (Leistung Nenn) | kW | uint16be | 1 | 0,1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24582 | Leistung Grundstufe | Kessel (Leistung Grundstufe) | kW | uint16be | 1 | 0,1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24583 | Brennerstunden Wartungsintervall | Kessel (Brennerstunden Wartungsintervall) | h | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24584 | Status/Command | Kessel (Status/Command) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24585 | Brennerstd seit Wartung | Kessel (Brennerstd seit Wartung) | h | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24586 | Brennerstarts Intervall | Kessel (Brennerstarts Intervall) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24587 | Status/Command | Kessel (Status/Command) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24588 | Brennerstarts seit Wartung | Kessel (Brennerstarts seit Wartung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24589 | GeblÃ¤sedrehzahlschwelle fÃ¼r Servicemeldung | Kessel (GeblÃ¤sedrehzahlschwelle fÃ¼r Servicemeldung) | 1/min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24590 | Status/Command | Kessel (Status/Command) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24591 | Meldung Ion Strom | Kessel (Meldung Ion Strom) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24592 | Status Kessel | Kessel (Status Kessel) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24593 | Status Brenner | Kessel (Status Brenner) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24594 | Kesselpumpe Q1 | Kessel (Kesselpumpe Q1) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24595 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24596 | Drehzahl Kesselpumpe | Kessel (Drehzahl Kesselpumpe) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24597 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24600 | Kesseltemperatur | Kessel (Kesseltemperatur) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24601 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24604 | Kesselsollwert | Kessel (Kesselsollwert) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24605 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24608 | KesselrÃ¼cklauftemperatur | Kessel (KesselrÃ¼cklauftemperatur) | Â°C | uint16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24609 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24612 | GeblÃ¤sedrehzahl | Kessel (GeblÃ¤sedrehzahl) | 1/min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24613 | BrennergeblÃ¤sesollwert | Kessel (BrennergeblÃ¤sesollwert) | 1/min | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24614 | Aktuelle GeblÃ¤seansteuerung | Kessel (Aktuelle GeblÃ¤seansteuerung) | % | uint16be | 1 | 0,01 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24615 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24616 | Relative Leistung | Kessel (Relative Leistung) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24617 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24618 | Ionisationsstrom | Kessel (Ionisationsstrom) | ?A | uint16be | 1 | 0,01 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24619 | Status | Kessel (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24620 | Betriebsstunden 1.Stufe | Kessel (Betriebsstunden 1.Stufe) | h | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24621 | StartzÃ¤hler 1.Stufe | Kessel (StartzÃ¤hler 1.Stufe) |  | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24623 | Betriebsstunden Heizbetrieb | Kessel (Betriebsstunden Heizbetrieb) | h | uint32be | 2 | 0,000277778 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24625 | Betriebsstunden TWW | Kessel (Betriebsstunden TWW) | h | uint32be | 2 | 0,000277778 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24629 | Gesamt Gasenergie Heizen | Kessel (Gesamt Gasenergie Heizen) | kWh | uint32sw | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24631 | Gesamt Gasenergie TWW | Kessel (Gesamt Gasenergie TWW) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24633 | Gesamt Gasenergie | Kessel (Gesamt Gasenergie) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24635 | Gasenergie Heizen | Kessel (Gasenergie Heizen) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24637 | Gasenergie TWW | Kessel (Gasenergie TWW) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24639 | Gasenergie | Kessel (Gasenergie) | kWh | uint32be | 2 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24641 | Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten | Kessel (Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
24644 | Erzeugersperre via H-Kontakt | Kessel (Erzeugersperre via H-Kontakt) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35851 | Aussentemperatur | Allgemeine Funktionen (Aussentemperatur) | Â°C | int16be | 1 | 0,015625 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35852 | Status | Allgemeine Funktionen (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35862 | Reset Alarmrelais | Allgemeine Funktionen (Reset Alarmrelais) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35887 | Status Alarmrelais | Allgemeine Funktionen (Status Alarmrelais) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35888 | Status | Allgemeine Funktionen (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35901 | Schornsteinfegerfunktion | Allgemeine Funktionen (Schornsteinfegerfunktion) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35903 | Brennerleistung | Allgemeine Funktionen (Brennerleistung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35904 | Handbetrieb | Allgemeine Funktionen (Handbetrieb) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35905 | Reglerstoppfunktion | Allgemeine Funktionen (Reglerstoppfunktion) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
35906 | Reglerstopp Sollwert | Allgemeine Funktionen (Reglerstopp Sollwert) | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
37981 | Wasserdruck | Wasserdruck (Wasserdruck) | bar | uint16be | 1 | 0,1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
37982 | Status | Wasserdruck (Status) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
38919 | Objektverzeichnis-Version | Fehler- und Wartungsmeldungen (Objektverzeichnis-Version) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
38920 | Parameterversion | Fehler- und Wartungsmeldungen (Parameterversion) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39079 | Fehlermeldung | Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehlermeldung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39080 | FehlerprioritÃ¤t | Fehler- und Wartungsmeldungen (FehlerprioritÃ¤t) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39081 | Fehler LPB Adresse | Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehler LPB Adresse) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39082 | Servicemeldung | Fehler- und Wartungsmeldungen (Servicemeldung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39083 | ServiceprioritÃ¤t | Fehler- und Wartungsmeldungen (ServiceprioritÃ¤t) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39084 | Service LPB Adresse | Fehler- und Wartungsmeldungen (Service LPB Adresse) |  | uint16be | 1 |  | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39085 | SW Diagnosecode | Fehler- und Wartungsmeldungen (SW Diagnosecode) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39086 | FA Phase StÃ¶rstellung | Fehler- und Wartungsmeldungen (FA Phase StÃ¶rstellung) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39087 | Info Sonderbetrieb | Fehler- und Wartungsmeldungen (Info Sonderbetrieb) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39088 | Status Info | Fehler- und Wartungsmeldungen (Status Info) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39920 | Jahr | Uhrzeit und Datum (Jahr) |  | uint16be | 1 | 1 | 1900 |  | value |  | true | false | false | false
39921 | Monat | Uhrzeit und Datum (Monat) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39922 | Tag | Uhrzeit und Datum (Tag) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39923 | Stunde | Uhrzeit und Datum (Stunde) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39924 | Minute | Uhrzeit und Datum (Minute) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39925 | Sekunde | Uhrzeit und Datum (Sekunde) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false
39926 | Wochentag | Uhrzeit und Datum (Wochentag) |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | true | false | false | false

## ÜbereinstimmungCheck
Mit dieser Tabelle wird überprüft of bie Werte im Tab 'HoldingRegister' mit dem übereinstimmen was aus der Instanz exportiert wurde!
Der Export aus der Instanz ergibt das Format 'Text' in Excel. Daher wird die Zelle aus der Instanz in der Formel in einen Wert umgewandelt, ausser für die erste Zeile.
Aufgrund des unterschiedlichen Zeichendarstellung gibt es Abweichungen in name, description, unit.
_address | name | description | unit | type | len | factor | offset | formula | role | room | poll | wp | cw | isScale
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | FEHLER! | FEHLER! | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | FEHLER! | FEHLER! | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | FEHLER! | FEHLER! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK