## Zuordnung
Modell: | Hargassner NanoPK15 eC-Plus |  |  |  |  | MW=Messert
Firmware: | V14.1HAR.o3 |  |  | angeschlossen |  | SW=Sollwert
Eingespielt: | 23.07.2025 |  |  | nicht benutzt |  | ZU=Zustand
Verbindung: | Telnet, IP der Anlage, Port 23 | [15 empty] | Wärme aus | Leistungsbrand |  | Kessel
Channel id / |  |  |  | Hargassner |  |  |  | Channel id / |  |  |  | Hargassner |  |  |  |  | Puffer | P-Laden |  | 9 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7
Datenpunkt |  |  | Wert | Bezeichnung | Einheit | MW/SW/ZU | Funktion | Datenpunkt |  |  | Wert | Bezeichnung | Einheit | MW/SW/ZU | Funktion |  | HK1 An | HK1 An/aus
0 | Analog | 7 | 1 | ZK |  | ZU | Kesselzustand: 0=INIT, 1=Aus, 2=Schieberost init, 3=Start, 4=Zündung Einschub, 5=Zünd.Pause, 6=Zünd.Reduziert, 7=Leistungsbrand, 8=Gluterhaltung, 9=Entaschung, 10=Entaschung Rost, 11=Entaschung Nachlauf, 12=Reinigung, 13=Füllen Start, 14=Füllen, 15=Hand | 127 | Hex/Digi id=0 |  | 6 | Hexadez.siehe Tabelle |  | ZU | Siehe Tabelle |  | 6 | e/a |  | 6 |  |  | A | A/2A |  | 2A/A | 2A
1 | Analog | 4.4 | 20.9 | O2 | % | MW | Sauerstoff im Abgas O2 - ist | 128 | Hex/Digi id=1 |  | 1021 | Hexadez.siehe Tabelle |  | ZU | Siehe Tabelle |  | 1000/0 | 1021/21 |  | 1 | c01/9 |  | 1021 | 7 |  | 1027/27/25/1021 | 21
2 | Analog | 6.2 | 6 | O2soll | % | SW | Sauerstoff im Abgas O2 - Soll | 129 | Hex/Digi id=2 |  | 28 | Hexadez.siehe Tabelle |  | ZU | Siehe Tabelle |  | 8 | 8/0 |  | 8 |  |  | 18 | 8 |  | 8 | 8
3 | Analog | 66.5 | 65.0 | TK | °C | MW | Temperatur Kessel - ist | 130 | Hex/Digi id=3 |  | 0 | Hexadez.siehe Tabelle |  | ZU | Siehe Tabelle |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Analog | 70 | 0 | TKsoll | °C | SW | Temperatur Kessel bei Feuerung - Soll | 131 | Hex/Digi id=4 |  | 7 | Hexadez.siehe Tabelle |  | ZU | Siehe Tabelle |  | 2007 | 7 |  | 2007 |  |  | 7 | 7 |  | 7 | 7
5 | Analog | 60.4 | 67.2 | TRL | °C | MW | Temperatur WT-Kessel - Rücklauf | 132 | Hex/Digi id=5 |  | 0 | Hexadez.siehe Tabelle |  | ZU | Siehe Tabelle |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Analog | 60 | 32 | TRLsoll | °C | SW | Temperatur WT-Kessel - Rücklauf- Soll (Werk 32) | 133 | Hex/Digi id=6 |  | 0 | Hexadez.siehe Tabelle |  | ZU | Siehe Tabelle |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Analog | 11 | 11 | Spreizung | °C | SW | Temperatur Spreizung TVL/TRL - Solltemperatur | 134 | Hex/Digi id=7 |  | 0 | Hexadez.siehe Tabelle |  | ZU | Siehe Tabelle |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Analog | 92.3 | 64.0 | TRG | °C | MW | Temperatur Rauchgas nach Kessel
9 | Analog | 58/37 | 0/25 | SZist | % | MW | Saugzug-Ventilator
10 | Analog | 59,5/37 | 0/25 | SZsoll | % | SW | Saugzug Ventilator Soll |  | Hex Wert | 6 | =Datenpunkt 120 / ID=0 |  | 1021 | =Datenpunkt 121 / ID1 |  | 28 | =Datenpunkt 122 /ID2 |  | 0 | =Datenpunkt 123 / ID3 |  | 7 | =Datenpunkt 124 /ID4 |  | 0 | =Datenpunkt 125 / ID5 | 0 | =Datenpunkt 126 / ID6 |  | 0 | =Datenpunkt 127 / ID7
11 | Analog | 53.3 | 68.9 | TPo | °C | MW | Temperatur Puffer Oben |  | Dezimal Wert | 6 |  |  | 4129 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | Analog | 35.4 | 67.9 | TPm | °C | MW | Temperatur Puffer Mitte | Bit | Dec.Wert | ID=0 | Hargassner Bezeichnung | Funktion | ID=1 | Hargassner Bezeichnung | Funktion | ID=2 | Hargassner Bezeichnung | Funktion | ID=2 | Hargassner Bezeichnung | Funktion | ID=4 | Hargassner Bezeichnung | Funktion | ID=5 |  | ID=6 | Hargassner Bezeichnung | Funktion | ID=7 | Hargassner Bezeichnung | Funktion
13 | Analog | 33.5 | 66.2 | TPu | °C | MW | Temperatur Puffer Unten | Bit 0 | 1 | 0 | Störung | Störung anliegend | 1 | L Heiz. | Lade Heizung mit Pellets | 0 | HKPA | HKA-Pumpe AN | 0 | BPA | BoilerpumpeA | 1 | Aschebox | Aschebox vorh. | 0 | n.c. | 0 | ExtHK Anf | Externe Heizkreis Anforderung | 0 | DReg P2 | Differenz Regelung Pumpe2
14 | Analog | 45 | 100 | Puff Füllgrad | % | MW | HGP-Puffer Ladezustand | Bit 1 | 2 | 1 | Stb | Standard -Betrieb | 0 | Z Heiz. | Zündung Heizung | 0 | MAA | HKA-Mischer Auf | 0 | BP1 | Boilerpumpe1 | 1 | Netztrafo | Netztrafo OK | 0 | n.c. | 0 | n.c. |  | 0 | DReg P3 | Differenz Regelung Pumpe3
15 | Analog | 49 | 40 | Puffer_soll oben | °C | SW | Temperatur Puffer oben (Soll) | Bit 2 | 4 | 1 | Fuellstand | Füllst. Tagesspeich.<100% | 0 | Z Geb. | Zündung Gebläse | 0 | MAZ | HKA-Mischer Zu | 0 | BP2 | Boilerpumpe2 | 1 | Netzrelais | Netzrelais | 0 | n.c. | 0 | ExtHK_2 Anf | Externe Heizkreis 2 Anforderung | 0 | DReg Mi auf | Differenz Regel. Mischer auf
16 | Analog | 64 | 0 | Puffer_soll unten | °C | SW | Temperatur Puffer unten (Soll) | Bit 3 | 8 | 0 | RLP/PuffP | Rücklaufpumpe/Puffer | 0 | AA Run | Ascheschnecke ein | 1 | HKP1 | HK1-Pumpe AN | 0 | BP3 | Boilerpumpe3 | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | ExtHK_3 Anf | Externe Heizkreis 3 Anforderung | 0 | DReg Mi zu | Differenz Regel. Mischer zu
17 | Analog | 3 | 2 | PuffZustand |  | ZU | Pufferzustand: 0=Aus,1=Restwärme, 2=Ein, 3=Ladung Aktiv, 4=Hand, 5=RFK | Bit 4 | 16 | 0 | RLm_auf | RL-Mischer AUF | 0 | AA Dir | A.Schnecke Rückwärts | 0 | M1A | HK1-Mischer Auf | 0 | BPB | BoilerpumpeB | 0 | Lagerraum | Funkt. Klemme 41/42 | 0 | n.c. | 0 | ExtHK Pumpe | Externe Heizkreis Pumpe an | 0 | n.c.
18 | Analog | 70 | 0 | Max Anf Kessel | °C | SW | max. Anforderung Kessel | Bit 5 | 32 | 0 | RLm_zu | RL-Mischer ZU | 1 | ES Run | Einschubschnecke ein | 1 | M1Z | HK1-Mischer Zu | 0 | BZPA | Boilerzirk.pumpe A | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | n.c. |  | 0 | DReg2 P2 | Differenz Regelung2 Pumpe2
19 | Analog | 63 | 69 | TFW | °C | MW | Temperatur FW (Fremdwärme/ FernWärme) | Bit 6 | 64 | 0 | n.c. |  | 0 | ES Dir | Einschub Rückwärts | 0 | HKP2 | HK2-Pumpe AN | 0 | BZP1 | Boilerzirk.pumpe1 | 0 | FLP | Fernleitungspumpe | 0 | n.c. | 0 | ExtHK_2 Pumpe | Externe Heizkreis Pumpe 2 an | 0 | DReg2 Mi auf | Differenz Regel.2 Mischer auf
20 | Analog | 85 | 0 | Leistung | % | MW | BrennLeistung Kessel | Bit 7 | 128 | 0 | n.c. |  | 0 | AS Saug | Saugturbine | 0 | M2A | HK2-Mischer Auf | 0 | BZP2 | Boilerzirk.pumpe2 | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | ExtHK_3 Pumpe | Externe Heizkreis Pumpe 3 an | 0 | DReg2 Mi zu | Differnz Regel.2 Mischer zu
21 | Analog | 60.2 | 0 | ESsoll | % | SW | Einschub -SOLL | Bit 8 | 256 | 0 | n.c. |  | 0 | AS RA Run | Raumaustrag Pellets ein | 0 | M2Z | HK2-Mischer Zu | 0 | BZP3 | Boilerzirk.pumpe3 | 0 | ATW | Kl.62/63 AbgasT.wächter | 0 | n.c. | 0 | KASK1 MinLeist | Kaskade 1 min. Leistung | 0 | n.c.
22 | Analog | 63 | 30.2 | min.Leist.TRG | % | MW | Minimum output based on the flue gas temperature | Bit 9 | 512 | 0 | n.c. |  | 0 | AS RA Dir | Raumaustrag Rückwärts | 0 | HKP3 | HK3-Pumpe AN | 0 | BZPB | Boilerzirk.pumpeB | 0 | Entasch gesp. | Entasch. gesperrt | 0 | n.c. | 0 | KASK2 MinLeist | Kaskade 2 min. Leistung | 0 | DReg3 P2 | Differnz Regelung3 Pumpe2
23 | Analog | 100 | 100 | max.Leist.TRG | % | MW | Maximum output based on the flue gas temperature | Bit 10 | 1024 | 0 | WS freig |  | 0 | Rein En | Reinigung Freigabe | 0 | M3A | HK3-Mischer Auf | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK3 MinLeist | Kaskade 3 min. Leistung | 0 | DReg3 P3 | Differnz Regelung3 Pumpe3
24 | Analog | 85 | 50,9 | max.Leist.Fuell | % | MW | Maximum boiler output based on the accumulator fill level | Bit 11 | 2048 | 0 | Akt. Code | Display Code aktiv 0=nein | 0 | Rein Run | Reinigung aktiv/ein | 0 | M3Z | HK3-Mischer Zu | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK4 MinLeist | Kaskade 4 min. Leistung | 0 | DReg3 Mi auf | Differenz Regel.3 Mischer auf
25 | Analog | 85 | 50,9 | max.Leist.TPO | % | MW | 3-sensor accumulator maximum output | Bit 12 | 4096 | 0 | n.c. |  | 1 | Es Rein Endl | Einschub Reinig. Endlage | 0 | HKP4 | HK4-Pumpe AN | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK1 MaxLeist | Kaskade 1 max.. Leistung | 0 | DReg3 Mi zu | Differnz Regel.3 Mischer zu
26 | Analog | 0 | 0 | ESRegler | % | MW | Einschub - IST | Bit 13 | 8192 | 0 | c.c. |  | 0 | sAS Anf Füll | Anfrage Füllen Pellets | 0 | M4A | HK4-Mischer Auf | 0 | n.c. |  | 0 | HKV | Heizkreis Vorlauf | 0 | n.c. | 0 | KASK2 MaxLeist | Kaskade 2 max.. Leistung | 0 | n.c.
27 | Analog | 87.8 | 87.8 | Regler K |  | SW | Sauerstoff O2 Regler | Bit 14 | 16384 | 0 | FW Freig. | FernWärme Freigabe | 0 | n.c. |  | 0 | M4Z | HK4-Mischer Zu | 0 | n.c. |  | 0 | Spülung Aktiv | Spülung aktiv. | 0 | n.c. | 0 | KASK3 MaxLeist | Kaskade 3 max.. Leistung | 0 | n.c.
28 | Analog | 81 | 80 | KeBrstScale | % | MW | Kessel Brennstoff Scale | Bit 15 | 32768 | 0 | gFlP | Fernleitungspumpe | 0 | c.c. |  | 0 | HKP5 | HK5-Pumpe AN | 0 | n.c. |  | 0 | ExtHK vorh | ExtHK vorhanden | 0 | n.c. | 0 | KASK4 MaxLeist | Kaskade 4 max.. Leistung | 0 | n.c.
29 | Analog | 3 | 3 | Programm |  | ZU | Programmauswahl: 0=Manuell, 1=Aus, 2=Boiler, 3=Auto, 4=Feuerung Aus | Bit 16 | 65536 | 0 | gFlM auf | Fernleitung Mischer auf | 0 | n.c. |  | 0 | M5A | HK5-Mischer Auf | 0 | n.c. |  | 0 | ExtHK_2 vorh | ExtHK vorhanden | 0 | n.c. | 0 | KASK1 Run | Kaskade 1 Run | 0 | n.c.
30 | Analog | 0 | 0 | Störungs Nr |  | ZU | Störungs Nummer: (siehe Servicehandbuch) 0=keine, 5= "Aschelade entleeren", 6= "Aschelade zu voll", "29" : "Verbrennungsstörung", "30" : "Batterie leer", "31" : "Blockade Einschubmotor", "32" : "Füllzeit überschritten", "70" : "Pelletslagerstand niedrig", "89" : "Schieberost schwergängig", "93" : "Aschelade offen", "155" : "Spülung defekt", "227" : "Lagerraumschalter aus", "228" : "Pelletsbehälter fast leer", "229" : "Füllstandsmelder kontrollieren", "371" : "Brennraum prüfen", 6329=Externe Störung z.B.Füllst. Kondensatwanne | Bit 17 | 131072 | 0 | gFlM zu | Fernleitung Mischer zu | 0 | c.c. |  | 0 | M5Z | HK5-Mischer Zu | 0 | n.c. |  | 0 | ExtHK_3 vorh | ExtHK vorhanden | 0 | n.c. | 0 | KASK2 Run | Kaskade 2 Run | 0 | n.c.
31 | Analog | 43 | 0/40 | Max Anf ZenPuf | °C | MW | max. Anforderung Zentral Puffer | Bit 18 | 262144 | 0 | gFl2P | Fernleitungspumpe 2 | 0 | n.c. |  | 0 | HKP6 | HK6-Pumpe AN | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK3 Run | Kaskade 3 Run | 0 | n.c.
32 | Analog | 389 | 10 | I Es | mA | MW | Einschub Strom | Bit 19 | 524288 | 0 | gFl2M auf | Fernleitung 2 Mischer auf | 0 | c.c. |  | 0 | M6A | HK6-Mischer Auf | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK4 Run | Kaskade 4 Run | 0 | n.c.
33 | Analog | 3 | 1/2/3 | I Ra | mA | MW | Raumaustragung Strom | Bit 20 | 1048576 | 0 | gFl2M zu | Fernleitung 2 Mischer zu | 0 | n.c. |  | 0 | M6Z | HK6-Mischer Zu | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK1 OK | Kaskade 1 OK | 0 | n.c.
34 | Analog | 0 | 0 | I Aa | mA | MW | Strom Ascheaustragung | Bit 21 | 1048576 | 0 | n.c. |  | 0 | c.c. |  | 0 | HKPB | HKB-Pumpe AN | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK2 OK | Kaskade 2 OK | 0 | n.c.
35 | Analog | 2 | 2/4 | I Sr | mA | MW | Strom Schieberost | Bit 22 | 2097152 | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | MBA | HKB-Mischer Auf | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK3 OK | Kaskade 3 OK | 0 | n.c.
36 | Analog | 0 | 0 | I Rein | mA | MW | Strom Putzeinheit | Bit 23 | 4194304 | 0 | n.c. |  | 0 | c.c. |  | 0 | MBZ | HKB-Mischer Zu | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK4 OK | Kaskade 4 OK | 0 | n.c.
37 | Analog | 80 | 99 | LZ ES seit Füll. | Min | MW | Laufzeit Eintrags-Schnecke seit Füllung Pellet-Tagesspeicher | Bit 24 | 8388608 | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | HK-P Poolp |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | Kask KWK Out |  | 0 | n.c.
38 | Analog | 48 | 0 | LZ ES seit Entl. | Min | MW | Laufzeit Eintrags-Schnecke seit letzter Entaschung/Entleerung | Bit 25 | 16777216 | 0 | n.c. |  | 0 | c.c. |  | 0 | HK-P Primp |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | Kask FW Out |  | 0 | n.c.
39 | Analog | 0 | 0 | Anzahl Entasch. |  | MW | Anzahl der Entaschungen | Bit 26 | 33554432 | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | HK-P MA |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK KWK OK |  | 0 | n.c.
40 | Analog | 24 | 18/21 | Anzahl SR Beweg. |  | MW | Anzahl Schieberost Bewegung | Bit 27 | 67108864 | 0 | n.c. |  | 0 | c.c. |  | 0 | HK-P MZ |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. |  | 0 | n.c. | 0 | KASK FW OK |  | 0 | n.c.
41 | Analog | 9572 | 9581 | Lagerstand unit | kg | MW | Pellet Speicher Rest
42 | Analog | 28 | 20 | Verbrauchszähler | kg | MW | Pellet Verbrauch
43 | Analog | 7.98 | 8.00 | Heiz P Lambda | W | MW | Leistungsaufnahme Heizungs-Steuerung ("Lambda")
44 | Analog | 13.82 | 13.40 | Heiz U Lambda | V | MW | Spannungsversorgung Heizungs-Steuerung ("Lambda")
45 | Analog | 578 | 597 | Heiz I Lambda | mA | MW | Stromaufnahme Heizungs-Steuerung ("Lambda")
46 | Analog | 17.5 | 50,6 | U_Lambda | mV | MW | Lamda Spannung
47 | Analog | 24049 | 24068 | U Netzteil | mV | MW | Spannung Netzteil in mV (24V)
48 | Analog | 35.6 | 44.5 | T Spülung | °C | MW | Temperatur Fühler auf Kondensatwärmetauscher
49 | Analog | 135.6 | 114.2 | BRT | °C | MW | BrennRaumTemperatur
50 | Analog | 38 | 41 | Tplat | °C | MW | Temperatur Platine
51 | Analog | -20 | -20.0 | TVG | °C | MW | Flow temp. - contr. district line
52 | Analog | -20 | -20.0 | TVG2 | °C | MW | Controlled district line 2 flow temperature
53 | Analog | 0 | 0.0 | AIN17 | V | MW | AIN17
54 | Analog | 4.6 | 14.0 | Taus | °C | MW | Aussentemp
55 | Analog | 6.8 | 14.8 | TA Gem. | °C | MW | Duchschn. Außentemp
56 | Analog |  |  | Effizienz | %
57 | Analog | 0 | 0 | ExtHK Solltemp. | °C | SP | Externer Heizkreis Solltemperatur
58 | Analog | -20 | -20.0 | TVL_A | °C | MW | Temperatur Vorlauf HKA
59 | Analog | 0 | 0 | TVLs_A | °C | SW | Temperatur Vorlauf HKA - Soll
60 | Analog | 20 | 20.0 | TRA_A | °C | MW | Raumtemperatur HKA
61 | Analog | 20 | 20.0 | TRs_A | °C | SW | Raumtemperatur HKA - Soll
62 | Analog | 0 | 0 | HKZustand_A |  | ZU | HKA Zustand: 0=Aus, 1=Heizen, 2=Absenken Rampe, 3= Absenken, 4= Tag/Nacht Abschaltung, 5=Sommerabschaltung, 6=Frostschutz, 7=Estrich, 8=Hand, 9=Restwärme, 10=Sommerbadheizen
63 | Analog | 1 | 1 | FRA Zustand |  | ZU | Status Fernbedienung Raum HKA (0 = None, 1 = Auto, 2 = Night, 3 = Day, 4 = Off, 5 = Party, 6 = Frost prot.)
64 | Analog |  |  | HKPA Status |  | ZU
65 | Analog | 41.6 | 40,5 | TVL_1 | °C | MW | Temperatur Vorlauf HK1 Heizung
66 | Analog | 44 | 40 | TVLs_1 | °C | SW | Temperatur Vorlauf HK1 - SOLL
67 | Analog | 20 | 20.0 | TRA_1 | °C | SW | Raumtemperatur HK1
68 | Analog | 21 | 21.0 | TRs_1 | °C | SW | Raumtemperatur HK1 Soll (Setpoint)
69 | Analog | 1 | 1 | HKZustand_1 |  | ZU | HK1 Zustand: 0=Aus, 1=Heizen, 2=Absenken Rampe, 3= Absenken, 4= Tag/Nacht Abschaltung, 5=Sommerabschaltung, 6=Frostschutz, 7=Estrich, 8=Hand, 9=Restwärme, 10=Sommerbadheizen
70 | Analog | 1 | 1 | FR1 Zustand |  | Zu | Status Fernbedienung Raum HK1 (0 = None, 1 = Auto, 2 = Night, 3 = Day, 4 = Off, 5 = Party, 6 = Frost prot.)
71 | Analog |  |  | HKP1 Status |  | ZU
72 | Analog | 140 | 140.0 | TVL_2 | °C | MW | Temperatur Vorlauf HK2 Heizung
73 | Analog | 0 | 0 | TVLs_2 | °C | SW | Temperatur Vorlauf HK2 Heizung - Soll
74 | Analog | 20 | 20.0 | TRA_2 | °C | MW | Raumtemperatur HK2
75 | Analog | 20 | 20.0 | TRs_2 | °C | SW | Raumtemperatur HK2 Soll (Setpoint)
76 | Analog | 0 | 0 | HKZustand_2 |  | ZU | HK2 Zustand: 0=Aus, 1=Heizen, 2=Absenken Rampe, 3= Absenken, 4= Tag/Nacht Abschaltung, 5=Sommerabschaltung, 6=Frostschutz, 7=Estrich, 8=Hand, 9=Restwärme, 10=Sommerbadheizen
77 | Analog | 1 | 1 | FR2 Zustand |  | ZU | Status Fernbedienung Raum HK2 (0 = None, 1 = Auto, 2 = Night, 3 = Day, 4 = Off, 5 = Party, 6 = Frost prot.)
78 | Analog |  |  | HKP2 Status |  | ZU
79 | Analog | -20 | -20.0 | TVL_B | °C | MW | Temperatur Vorlauf HKB Heizung
80 | Analog | 0 | 0 | TVLs_B | °C | SW | Temperatur Vorlauf HKB Heizung -Soll
81 | Analog | 20 | 20.0 | TRA_B | °C | MW | Raumtemperatur HKB
82 | Analog | 20 | 20.0 | TRs_B | °C | SW | Raumtemperatur HKB Soll (Setpoint)
83 | Analog | 0 | 0 | HKZustand_B |  | ZU | HKB Zustand: 0=Aus, 1=Heizen, 2=Absenken Rampe, 3= Absenken, 4= Tag/Nacht Abschaltung, 5=Sommerabschaltung, 6=Frostschutz, 7=Estrich, 8=Hand, 9=Restwärme, 10=Sommerbadheizen
84 | Analog | 1 | 1 | FRB Zustand |  | ZU | Status Fernbedienung Raum HKB (0 = None, 1 = Auto, 2 = Night, 3 = Day, 4 = Off, 5 = Party, 6 = Frost prot.)
85 | Analog |  |  | HKPB Status |  | ZU
86 | Analog | -20 | -20.0 | TBA | °C |  | Temperatur Boiler (HeißWasserTank)/HWT A
87 | Analog | 0 | 0 | TBs_A | °C |  | Temperatur Boiler / HWT A -Soll
88 | Analog | 60.4 | 69.1 | TB1 | °C | MW | Temperatur Warmwasser Boiler HWT1
89 | Analog | 0 | 0 | TBs_1 | °C | SW | Temperatur Warmwasser Boiler HWT1 (Sollwert)
90 | Analog | 0 | 0 | BoiZustand_1 |  | ZU | Zustand: 0=Aus, 1=Ladung Aktiv, 2= Restwärme, 3=n.c., 4=Übertemp., 5=Hand, 6=ABS
91 | Analog | -20 | -20.0 | TBB | °C | MW | Temperatur Boiler / HWT B
92 | Analog | 0 | 0 | TBs_B | °C | SW | Temperature Boiler / HWT B-Soll
93 | Analog | 0 | 0.0 | HKR Anf | °C | SW | Höchster Bedarf/ Anfrage aller HKRs
94 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR0 | °C | SW | Anforderung HKR 0
95 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR1 | °C | SW | Anforderung HKR 1
96 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR2 | °C | SW | Anforderung HKR 2
97 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR3 | °C | SW | Anforderung HKR 3
98 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR4 | °C | SW | Anforderung HKR 4
99 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR5 | °C | SW | Anforderung HKR 5
100 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR6 | °C | SW | Anforderung HKR 6
101 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR7 | °C | SW | Anforderung HKR 7
102 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR8 | °C | SW | Anforderung HKR 8
103 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR9 | °C | SW | Anforderung HKR 9
104 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR10 | °C | SW | Anforderung HKR 10
105 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR11 | °C | SW | Anforderung HKR 11
106 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR12 | °C | SW | Anforderung HKR 12
107 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR13 | °C | SW | Anforderung HKR 13
108 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR14 | °C | SW | Anforderung HKR 14
109 | Analog | 0 | 0 | Anf. HKR15 | °C | SW | Anforderung HKR 15
110 | Analog | 6 | 6 | UsePos |  | ZU | Position Automatische Umschalteinheit "AUP"
111 | Analog | 327.5 | 327.5 | AUPSoll | mm | SW | Position Automatische Umschalteinheit "AUP" Soll
112 | Analog | 327.5 | 327.5 | AUPIst | mm | MW | Pos. Aut. Umsch. "AUP" IST (1=2.5/2=xxx/3=xxx/4=xxx/5=xxx/6=327,5)
113 | Analog | 0 | 0.0 | AUPStrom | mA | MW | Stromaufnahme Automatische Umschalteinheit "AUP"
114 | Analog | 23.4 | 0.0 | eCleaner U-HV | kV | MW | Spannung eCleaner - ist
115 | Analog | 24 | 0.0 | eCleaner U-HVs | kV | SW | Spannung eCleaner - Soll
116 | Analog | 384 | -1.0 | eCleaner I-Elek | µA | MW | eCleaner Elektroden Strom
117 | Analog | 16.7 | 0.0 | eCleaner U-ZK | V | MW | eCleaner Zwischenkreisspannung
118 | Analog | 25.2 | 25 | eCleaner U-NT | V | MW | Spannung E-Cleaner Netzteil (Versorgung)
119 | Analog | 414 | 0.0 | eCleaner I-NT | mA | MW | Strom eCleaner Netzteil (Versorgung)
120 | Analog | 24.3 | 0.0 | eCleaner Max_U-HV | kV | MW | gemessene max. Spannung E-Cleaner
121 | Analog | 55 | 38.0 | eCleaner Temp | °C | MW | eCleaner Platine/Steuerung Temperatur
122 | Analog | 0 | 0 | eCleaner Ueberschlag |  | MW | Anzahl eCleaner Überschläge
123 | Analog | 92 | 0 | eCleaner Leistung | % | MW | Leistung eCleaner
124 | Analog | 0 | 0.00 | Wasserdruck | bar | MW | Wasserdruck
125 | Analog | 0
126 | Analog | 0
127 | Hex/Digi id=0 | 6
128 | Hex/Digi id=1 | 1000
129 | Hex/Digi id=2 | 0
130 | Hex/Digi id=3 | 0
131 | Hex/Digi id=4 | 0
132 | Hex/Digi id=5 | 0
133 | Hex/Digi id=6 | 0
134 | Hex/Digi id=7 | 0

## DAQ00000.DAQ
<CHANNEL id='0' name='ZK' dop='0'/>
<CHANNEL id='1' name='O2' unit='%'/>
<CHANNEL id='2' name='O2soll' unit='%'/>
<CHANNEL id='3' name='TK' unit='°C'/>
<CHANNEL id='4' name='TKsoll' unit='°C'/>
<CHANNEL id='5' name='TRL' unit='°C'/>
<CHANNEL id='6' name='TRLsoll' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='7' name='Spreizung' unit='°C'/>
<CHANNEL id='8' name='TRG' unit='°C'/>
<CHANNEL id='9' name='SZist' unit='%' dop='0'/>
<CHANNEL id='10' name='SZsoll' unit='%'/>
<CHANNEL id='11' name='TPo' unit='°C'/>
<CHANNEL id='12' name='TPm' unit='°C'/>
<CHANNEL id='13' name='TPu' unit='°C'/>
<CHANNEL id='14' name='Puff Füllgrad' unit='%' dop='0'/>
<CHANNEL id='15' name='Puffer_soll oben' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='16' name='Puffer_soll unten' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='17' name='PuffZustand' dop='0'/>
<CHANNEL id='18' name='Max Anf Kessel' dop='0'/>
<CHANNEL id='19' name='TFW' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='20' name='Leistung' unit='%' dop='0'/>
<CHANNEL id='21' name='ESsoll' unit='%'/>
<CHANNEL id='22' name='min.Leist.TRG' unit='%'/>
<CHANNEL id='23' name='max.Leist.TRG' unit='%'/>
<CHANNEL id='24' name='max.Leist.Fuell' unit='%'/>
<CHANNEL id='25' name='max.Leist.TPO' unit='%'/>
<CHANNEL id='26' name='ESRegler' unit='%' dop='0'/>
<CHANNEL id='27' name='Regler K'/>
<CHANNEL id='28' name='KeBrstScale' unit='%' dop='0'/>
<CHANNEL id='29' name='Programm' dop='0'/>
<CHANNEL id='30' name='Störungs Nr' dop='0'/>
<CHANNEL id='31' name='Max Anf ZenPuf' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='32' name='I Es' unit='mA' dop='0'/>
<CHANNEL id='33' name='I Ra' unit='mA' dop='0'/>
<CHANNEL id='34' name='I Aa' unit='mA' dop='0'/>
<CHANNEL id='35' name='I Sr' unit='mA' dop='0'/>
<CHANNEL id='36' name='I Rein' unit='mA' dop='0'/>
<CHANNEL id='37' name='LZ ES seit Füll.' unit='Min' dop='0'/>
<CHANNEL id='38' name='LZ ES seit Ent.' unit='Min' dop='0'/>
<CHANNEL id='39' name='Anzahl Entasch.' dop='0'/>
<CHANNEL id='40' name='Anzahl SR Beweg.' dop='0'/>
<CHANNEL id='41' name='Lagerstand' unit='kg' dop='0'/>
<CHANNEL id='42' name='Verbrauchszähler' unit='kg' dop='0'/>
<CHANNEL id='43' name='Heiz P Lambda' unit='W' dop='2'/>
<CHANNEL id='44' name='Heiz U Lambda' unit='V' dop='2'/>
<CHANNEL id='45' name='Heiz I Lambda' unit='mA' dop='0'/>
<CHANNEL id='46' name='U_Lambda' unit='mV'/>
<CHANNEL id='47' name='U Netzteil' unit='mV' dop='0'/>
<CHANNEL id='48' name='T Spülung' unit='°C'/>
<CHANNEL id='49' name='BRT' unit='°C'/>
<CHANNEL id='50' name='Tplat' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='51' name='TVG' unit='°C'/>
<CHANNEL id='52' name='TVG2' unit='°C'/>
<CHANNEL id='53' name='AIN17' unit='V'/>
<CHANNEL id='54' name='Taus' unit='°C'/>
<CHANNEL id='55' name='TA Gem.' unit='°C'/>
<CHANNEL id='56' name='Effizienz' unit='%'/>
<CHANNEL id='57' name='ExtHK Solltmp.' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='58' name='TVL_A' unit='°C'/>
<CHANNEL id='59' name='TVLs_A' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='60' name='TRA_A' unit='°C'/>
<CHANNEL id='61' name='TRs_A' unit='°C'/>
<CHANNEL id='62' name='HKZustand_A' dop='0'/>
<CHANNEL id='63' name='FRA Zustand' dop='0'/>
<CHANNEL id='64' name='HKPA Status' dop='0'/>
<CHANNEL id='65' name='TVL_1' unit='°C'/>
<CHANNEL id='66' name='TVLs_1' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='67' name='TRA_1' unit='°C'/>
<CHANNEL id='68' name='TRs_1' unit='°C'/>
<CHANNEL id='69' name='HKZustand_1' dop='0'/>
<CHANNEL id='70' name='FR1 Zustand' dop='0'/>
<CHANNEL id='71' name='HKP1 Status' dop='0'/>
<CHANNEL id='72' name='TVL_2' unit='°C'/>
<CHANNEL id='73' name='TVLs_2' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='74' name='TRA_2' unit='°C'/>
<CHANNEL id='75' name='TRs_2' unit='°C'/>
<CHANNEL id='76' name='HKZustand_2' dop='0'/>
<CHANNEL id='77' name='FR2 Zustand' dop='0'/>
<CHANNEL id='78' name='HKP2 Status' dop='0'/>
<CHANNEL id='79' name='TVL_B' unit='°C'/>
<CHANNEL id='80' name='TVLs_B' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='81' name='TRA_B' unit='°C'/>
<CHANNEL id='82' name='TRs_B' unit='°C'/>
<CHANNEL id='83' name='HKZustand_B' dop='0'/>
<CHANNEL id='84' name='FRB Zustand' dop='0'/>
<CHANNEL id='85' name='HKPB Status' dop='0'/>
<CHANNEL id='86' name='TBA' unit='°C'/>
<CHANNEL id='87' name='TBs_A' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='88' name='TB1' unit='°C'/>
<CHANNEL id='89' name='TBs_1' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='90' name='BoiZustand_1' dop='0'/>
<CHANNEL id='91' name='TBB' unit='°C'/>
<CHANNEL id='92' name='TBs_B' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='93' name='HKR Anf' unit='°C'/>
<CHANNEL id='94' name='Anf. HKR0' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='95' name='Anf. HKR1' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='96' name='Anf. HKR2' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='97' name='Anf. HKR3' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='98' name='Anf. HKR4' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='99' name='Anf. HKR5' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='100' name='Anf. HKR6' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='101' name='Anf. HKR7' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='102' name='Anf. HKR8' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='103' name='Anf. HKR9' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='104' name='Anf. HKR10' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='105' name='Anf. HKR11' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='106' name='Anf. HKR12' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='107' name='Anf. HKR13' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='108' name='Anf. HKR14' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='109' name='Anf. HKR15' unit='°C' dop='0'/>
<CHANNEL id='110' name='UsePos' dop='0'/>
<CHANNEL id='111' name='AUPSoll' unit='mm'/>
<CHANNEL id='112' name='AUPIst' unit='mm'/>
<CHANNEL id='113' name='AUPStrom' unit='mA'/>
<CHANNEL id='114' name='eCleaner U-HV' unit='kV'/>
<CHANNEL id='115' name='eCleaner U-HVs' unit='kV'/>
<CHANNEL id='116' name='eCleaner I-Elek' unit='µA'/>
<CHANNEL id='117' name='eCleaner U-ZK' unit='V'/>
<CHANNEL id='118' name='eCleaner U-NT' unit='V'/>
<CHANNEL id='119' name='eCleaner I-NT' unit='mA'/>
<CHANNEL id='120' name='eCleaner Max_U-HV' unit='kV'/>
<CHANNEL id='121' name='eCleaner Temp' unit='°C'/>
<CHANNEL id='122' name='eCleaner Ueberschlag' dop='0'/>
<CHANNEL id='123' name='eCleaner Leistung' unit='%' dop='0'/>
<CHANNEL id='124' name='Wasserdruck' unit='bar' dop='2'/>
</ANALOG>
<DIGITAL>
<CHANNEL id='0' bit='0' name='Störung'/>
<CHANNEL id='0' bit='1' name='Stb'/>
<CHANNEL id='0' bit='2' name='Fuellstand'/>
<CHANNEL id='0' bit='3' name='RLP/PuffP'/>
<CHANNEL id='0' bit='4' name='RLm_auf'/>
<CHANNEL id='0' bit='5' name='RLm_zu'/>
<CHANNEL id='0' bit='10' name='WS freig.'/>
<CHANNEL id='0' bit='11' name='Akt. Code'/>
<CHANNEL id='0' bit='14' name='FW Freig.'/>
<CHANNEL id='0' bit='15' name='gFlP'/>
<CHANNEL id='0' bit='16' name='gFlM auf'/>
<CHANNEL id='0' bit='17' name='gFlM zu'/>
<CHANNEL id='0' bit='18' name='gFl2P'/>
<CHANNEL id='0' bit='19' name='gFl2M auf'/>
<CHANNEL id='0' bit='20' name='gFl2M zu'/>
<CHANNEL id='1' bit='0' name='L Heiz.'/>
<CHANNEL id='1' bit='1' name='Z Heiz.'/>
<CHANNEL id='1' bit='2' name='Z Geb.'/>
<CHANNEL id='1' bit='3' name='AA Run'/>
<CHANNEL id='1' bit='4' name='AA Dir'/>
<CHANNEL id='1' bit='5' name='ES Run'/>
<CHANNEL id='1' bit='6' name='ES Dir'/>
<CHANNEL id='1' bit='7' name='AS Saug'/>
<CHANNEL id='1' bit='8' name='AS RA Run'/>
<CHANNEL id='1' bit='9' name='AS RA Dir'/>
<CHANNEL id='1' bit='10' name='Rein En'/>
<CHANNEL id='1' bit='11' name='Rein Run'/>
<CHANNEL id='1' bit='12' name='Es Rein Endl'/>
<CHANNEL id='1' bit='13' name='sAS Anf Füll'/>
<CHANNEL id='2' bit='0' name='HKPA'/>
<CHANNEL id='2' bit='1' name='MAA'/>
<CHANNEL id='2' bit='2' name='MAZ'/>
<CHANNEL id='2' bit='3' name='HKP1'/>
<CHANNEL id='2' bit='4' name='M1A'/>
<CHANNEL id='2' bit='5' name='M1Z'/>
<CHANNEL id='2' bit='6' name='HKP2'/>
<CHANNEL id='2' bit='7' name='M2A'/>
<CHANNEL id='2' bit='8' name='M2Z'/>
<CHANNEL id='2' bit='9' name='HKP3'/>
<CHANNEL id='2' bit='10' name='M3A'/>
<CHANNEL id='2' bit='11' name='M3Z'/>
<CHANNEL id='2' bit='12' name='HKP4'/>
<CHANNEL id='2' bit='13' name='M4A'/>
<CHANNEL id='2' bit='14' name='M4Z'/>
<CHANNEL id='2' bit='15' name='HKP5'/>
<CHANNEL id='2' bit='16' name='M5A'/>
<CHANNEL id='2' bit='17' name='M5Z'/>
<CHANNEL id='2' bit='18' name='HKP6'/>
<CHANNEL id='2' bit='19' name='M6A'/>
<CHANNEL id='2' bit='20' name='M6Z'/>
<CHANNEL id='2' bit='21' name='HKPB'/>
<CHANNEL id='2' bit='22' name='MBA'/>
<CHANNEL id='2' bit='23' name='MBZ'/>
<CHANNEL id='2' bit='24' name='HK-P Poolp'/>
<CHANNEL id='2' bit='25' name='HK-P Primp'/>
<CHANNEL id='2' bit='26' name='HK-P MA'/>
<CHANNEL id='2' bit='27' name='HK-P MZ'/>
<CHANNEL id='3' bit='0' name='BPA'/>
<CHANNEL id='3' bit='1' name='BP1'/>
<CHANNEL id='3' bit='2' name='BP2'/>
<CHANNEL id='3' bit='3' name='BP3'/>
<CHANNEL id='3' bit='4' name='BPB'/>
<CHANNEL id='3' bit='5' name='BZPA'/>
<CHANNEL id='3' bit='6' name='BZP1'/>
<CHANNEL id='3' bit='7' name='BZP2'/>
<CHANNEL id='3' bit='8' name='BZP3'/>
<CHANNEL id='3' bit='9' name='BZPB'/>
<CHANNEL id='4' bit='0' name='Aschebox'/>
<CHANNEL id='4' bit='1' name='Netztrafo'/>
<CHANNEL id='4' bit='2' name='Netzrelais'/>
<CHANNEL id='4' bit='4' name='Lagerraum'/>
<CHANNEL id='4' bit='6' name='FLP'/>
<CHANNEL id='4' bit='8' name='ATW'/>
<CHANNEL id='4' bit='9' name='Entasch gesp.'/>
<CHANNEL id='4' bit='13' name='HKV'/>
<CHANNEL id='4' bit='14' name='Spülung Aktiv'/>
<CHANNEL id='4' bit='15' name='ExtHK vorh'/>
<CHANNEL id='4' bit='16' name='ExtHK_2 vorh'/>
<CHANNEL id='4' bit='17' name='ExtHK_3 vorh'/>
<CHANNEL id='6' bit='0' name='ExtHK Anf'/>
<CHANNEL id='6' bit='2' name='ExtHK_2 Anf'/>
<CHANNEL id='6' bit='3' name='ExtHK_3 Anf'/>
<CHANNEL id='6' bit='4' name='ExtHK Pumpe'/>
<CHANNEL id='6' bit='6' name='ExtHK_2 Pumpe'/>
<CHANNEL id='6' bit='7' name='ExtHK_3 Pumpe'/>
<CHANNEL id='6' bit='8' name='KASK1 MinLeist'/>
<CHANNEL id='6' bit='9' name='KASK2 MinLeist'/>
<CHANNEL id='6' bit='10' name='KASK3 MinLeist'/>
<CHANNEL id='6' bit='11' name='KASK4 MinLeist'/>
<CHANNEL id='6' bit='12' name='KASK1 MaxLeist'/>
<CHANNEL id='6' bit='13' name='KASK2 MaxLeist'/>
<CHANNEL id='6' bit='14' name='KASK3 MaxLeist'/>
<CHANNEL id='6' bit='15' name='KASK4 MaxLeist'/>
<CHANNEL id='6' bit='16' name='KASK1 Run'/>
<CHANNEL id='6' bit='17' name='KASK2 Run'/>
<CHANNEL id='6' bit='18' name='KASK3 Run'/>
<CHANNEL id='6' bit='19' name='KASK4 Run'/>
<CHANNEL id='6' bit='20' name='KASK1 OK'/>
<CHANNEL id='6' bit='21' name='KASK2 OK'/>
<CHANNEL id='6' bit='22' name='KASK3 OK'/>
<CHANNEL id='6' bit='23' name='KASK4 OK'/>
<CHANNEL id='6' bit='24' name='Kask KWK Out'/>
<CHANNEL id='6' bit='25' name='Kask FW Out'/>
<CHANNEL id='6' bit='26' name='KASK KWK OK'/>
<CHANNEL id='6' bit='27' name='KASK FW OK'/>
<CHANNEL id='7' bit='0' name='DReg P2'/>
<CHANNEL id='7' bit='1' name='DReg P3'/>
<CHANNEL id='7' bit='2' name='DReg Mi auf'/>
<CHANNEL id='7' bit='3' name='DReg Mi zu'/>
<CHANNEL id='7' bit='5' name='DReg2 P2'/>
<CHANNEL id='7' bit='6' name='DReg2 Mi auf'/>
<CHANNEL id='7' bit='7' name='DReg2 Mi zu'/>
<CHANNEL id='7' bit='9' name='DReg3 P2'/>
<CHANNEL id='7' bit='10' name='DReg3 P3'/>
<CHANNEL id='7' bit='11' name='DReg3 Mi auf'/>
<CHANNEL id='7' bit='12' name='DReg3 Mi zu'/>

## Tabelle2
0 /'0/' name=/'ZK/' unit=/'/'//> **** Kesselzustand
1 /'1/' name=/'O2/' unit=/'%/'//> **** O2
2 /'2/' name=/'O2soll/' unit=/'%/'//> \ **** O2 Soll
3 /'3/' name=/'TK Temperatur Kessel/' unit=/'°C/'//> **** Kesseltemperatur
4 /'4/' name=/'TKsoll Temperatur Kessel Soll/' unit=/'°C/'//> **** Kesseltemperatur Soll
5 /'5/' name=/'TRG Temperatur Rauchgas/' unit=/'°C/'//> **** Rauchgastemp
6 /'6/' name=/'Taus Temperatur Aussen/' unit=/'°C/'//> \ **** Außentemperatur
7 /'7/' name=/'TA Gem./' unit=/'°C/'//> **** Außentemperatur gemittelt
8 /'8/' name=/'TPo/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Puffer oben
9 /'9/' name=/'TPm/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Puffer mitte
10 /'10/' name=/'TPu/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Puffer unten
11 /'11/' name=/'TFW/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur FW
12 /'12/' name=/'TRL/' unit=/'°C/'//> **** Rücklauftemp
13 /'13/' name=/'TRLsoll/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Rücklauf Soll
14 /'14/' name=/'RLP/' unit=/'%/'//> \ **** Rücklaufpumpe
15 /'15/' name=/'Tplat/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Platine
16 /'16/' name=/'TVL_A/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Vorlauf A
17 /'17/' name=/'TVLs_A/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Vorlauf A Soll
18 /'18/' name=/'TRA/' unit=/'°C/'//> **** Raumtemperatur A
19 /'19/' name=/'TBA/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Boiler A
20 /'20/' name=/'TBs_A/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Boiler A Soll
21 /'21/' name=/'TVL_1/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Vorlauf HK1
22 /'22/' name=/'TVL_2/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Vorlauf HK2
23 /'23/' name=/'TVLs_1/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Vorlauf HK1 Soll
24 /'24/' name=/'TVLs_2/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Vorlauf HK2 Soll
25 /'25/' name=/'TR1/' unit=/'°C/'//> **** Raumtemperatur HK1
26 /'26/' name=/'TR2/' unit=/'°C/'//> **** Raumtemperatur HK2
27 /'27/' name=/'TB1/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Boiler 1
28 /'28/' name=/'TBs_1/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Boiler 1 Soll
29 /'29/' name=/'TVL_3/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Vorlauf HK3
30 /'30/' name=/'TVL_4/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Vorlauf HK4
31 /'31/' name=/'TVLs_3/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Vorlauf HK3 Soll
32 /'32/' name=/'TVLs_4/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Vorlauf HK4 Soll
33 /'33/' name=/'TR3/' unit=/'°C/'//> \ **** Raumtemperatur HK3
34 /'34/' name=/'TR4/' unit=/'°C/'//> **** Raumtemperatur HK4
35 /'35/' name=/'TB2/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Boiler 2
36 /'36/' name=/'TBs_2/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Boiler 2 Soll
37 /'37/' name=/'TVL_5/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Vorlauf HK5
38 /'38/' name=/'TVL_6/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Vorlauf HK6
39 /'39/' name=/'TVLs_5/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Vorlauf HK5 Soll
40 /'40/' name=/'TVLs_6/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Vorlauf HK6 Soll
41 /'41/' name=/'TR5/' unit=/'°C/'//> **** Raumtemperatur HK5
42 /'42/' name=/'TR6/' unit=/'°C/'//> \ **** Raumtemperatur HK6
43 /'43/' name=/'TB3/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Boiler 3
44 /'44/' name=/'TBs_3/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Boiler 3 Soll
45 /'45/' name=/'TRs_A/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Raumsoll A
46 /'46/' name=/'TRs_1/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Raumsoll 1
47 /'47/' name=/'TRs_2/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Raumsoll 2
48 /'48/' name=/'TRs_3/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Raumsoll 3
49 /'49/' name=/'TRs_4/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Raumsoll 4
50 /'50/' name=/'TRs_5/' unit=/'°C/'//> **** Temperatur Raumsoll 5
51 /'51/' name=/'TRs_6/' unit=/'°C/'//> \ **** Temperatur Raumsoll 6
52 /'52/' name=/'SZs/' unit=/'%/'//> **** SZ Soll
53 /'53/' name=/'SZ/' unit=/'%/'//> **** SZ Ist
54 /'54/' name=/'KeBrstScale/' unit=/'%/'//> \ **** Kessel Brennstoff Scale
55 /'55/' name=/'ESRegler/' unit=/'%/'//> **** Einschub IST
56 /'56/' name=/'ESsoll/' unit=/'%/'//> **** Einschub SOLL
57 /'57/' name=/'I Es/' unit=/'mA/'//> \ **** Einschub Strom
58 /'58/' name=/'I Ra/' unit=/'mA/'//> **** Raumaustragung Strom
59 /'59/' name=/'I Aa/' unit=/'mA/'//> **** Strom Ascheaustragung
60 /'60/' name=/'I Sr/' unit=/'mA/'//> \ **** Strom Schieberost
61 /'61/' name=/'I Rein/' unit=/'mA/'//> **** Strom Putzeinheit
62 /'62/' name=/'U_Lambda/' unit=/'mV/'//> **** Lambda Spannung
63 /'63/' name=/'MWZ Vorl./' unit=/'°C/'//> \ **** Wärmemengenzähler Vorlauf
64 /'64/' name=/'MWZ Rueckl./' unit=/'°C/'//> **** Wärmemengenzähler Rücklauf
65 /'65/' name=/'MWZ Durchf./' unit=/'/'//> **** Wärmemengenzähler Durchfluss
66 /'66/' name=/'MWZ Leist./' unit=/'KW/'//> \ **** Wärmemengenzähler Leistung
67 /'67/' name=/'VFS Flow/' unit=/'l//min/'//> **** VFS Flow
68 /'68/' name=/'VFS Temp/' unit=/'°C/'//> **** VFS Temp
69 /'69/' name=/'IO32 VL/' unit=/'°C/'//> \ **** IO32_VL
70 /'70/' name=/'SR motor/' unit=/'/'//> **** SRMotor
71 /'71/' name=/'SRpos ist/' unit=/'/'//> **** Schieberostposition ist
72 /'72/' name=/'SR mode/' unit=/'/'//> \ **** Schieberost Modus
73 /'73/' name=/'KaskSollTmp_1/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Soll Temperatur 1
74 /'74/' name=/'KaskSollTmp_2/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Soll Temperatur 2
75 /'75/' name=/'KaskSollTmp_3/' unit=/'°C/'//> \ **** Kaskade Soll Temperatur 3
76 /'76/' name=/'KaskSollTmp_4/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Soll Temperatur 4
77 /'77/' name=/'KaskIstTmp_1/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Ist Temperatur 1
78 /'78/' name=/'KaskIstTmp_2/' unit=/'°C/'//> \ **** Kaskade Ist Temperatur 2
79 /'79/' name=/'KaskIstTmp_3/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Ist Temperatur 3
80 /'80/' name=/'KaskIstTmp_4/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Ist Temperatur 4
81 /'81/' name=/'UsePos/' unit=/'/'//> \ **** Use Pos
82 /'82/' name=/'UseMotSoll/' unit=/'mm/'//> **** Use Mot Soll
83 /'83/' name=/'UseMotIst/' unit=/'mm/'//> **** Use Mot Ist
84 /'84/' name=/'HKZustand_A/' unit=/'/'//> \ **** HKZustand A
85 /'85/' name=/'HKZustand_1/' unit=/'/'//> **** HKZustand 1
86 /'86/' name=/'HKZustand_2/' unit=/'/'//> **** HKZustand 2
87 /'87/' name=/'HKZustand_3/' unit=/'/'//> \ **** HKZustand 3
88 /'88/' name=/'HKZustand_4/' unit=/'/'//> **** HKZustand 4
89 /'89/' name=/'HKZustand_5/' unit=/'/'//> **** HKZustand 5
90 /'90/' name=/'HKZustand_6/' unit=/'/'//> \ **** HKZustand 6
91 /'91/' name=/'BoiZustand_A/' unit=/'/'//> **** BoilerZustand A
92 /'92/' name=/'BoiZustand_1/' unit=/'/'//> **** BoilerZustand 1
93 /'93/' name=/'BoiZustand_2/' unit=/'/'//> \ **** BoilerZustand 2
94 /'94/' name=/'BoiZustand_3/' unit=/'/'//> **** BoilerZustand 3
95 /'95/' name=/'PuffZustand/' unit=/'/'//> **** Pufferzustand
96 /'96/' name=/'Puffer_soll/' unit=/'°C/'//> \ **** Puffer Soll
97 /'97/' name=/'Mode Fw/' unit=/'/'//> **** Mode FW
98 /'98/' name=/'Einschubschn. BSZ/' unit=/'/'//> **** Einschubschnecke Brennstoffzähler
99 /'99/' name=/'Verbrauchszähler/' unit=/'kg/'//> \ **** Verbrauchszähler
100 /'100/' name=/'FRA Zustand/' unit=/'/'//> **** FRA Zustand
101 /'101/' name=/'FR1 Zustand/' unit=/'/'//> **** FR1 Zustand
102 /'102/' name=/'FR2 Zustand/' unit=/'/'//> \ **** FR2 Zustand
103 /'103/' name=/'FR3 Zustand/' unit=/'/'//> **** FR3 Zustand
104 /'104/' name=/'FR4 Zustand/' unit=/'/'//> **** FR4 Zustand
105 /'105/' name=/'FR5 Zustand/' unit=/'/'//> \ **** FR5 Zustand
106 /'106/' name=/'FR6 Zustand/' unit=/'/'//> **** FR6 Zustand
107 /'107/' name=/'Ext.HK Soll/' unit=/'/'//> **** Externer HK Soll
108 /'108/' name=/'Ext.HK Soll_2/' unit=/'/'//> \ **** Externer HK2 Soll
109 /'109/' name=/'Ext.HK Soll_3/' unit=/'/'//> **** Externer HK3 Soll
110 /'110/' name=/'Höchste Anf/' unit=/'/'//> **** Höchste Anforderung
111 /'111/' name=/'LZ LB seit Ent./' unit=/'Min/'//> \ **** Laufzeit Leistungsbrand seit Entaschung
112 /'112/' name=/'LZ ES seit Füll./' unit=/'Min/'//> **** Laufzeit Einschub seit Füllen
113 /'113/' name=/'Anzahl Entasch./' unit=/'/'//> \ **** Anzahl der Entaschungen
114 /'114/' name=/'Anzahl SR Beweg./' unit=/'/'//>>> \ **** Anzahlschieberost Bewegung
115 /'115/' name=/'Lagerstand/' unit=/'kg/'//> **** Lagerstand
116 /'116/' name=/'KaskLZLeisMin_1/' unit=/'Min/'//> **** Kaskade Laufzeit Min Leistung 1
117 /'117/' name=/'KaskLZLeisMin_2/' unit=/'Min/'//> \ **** Kaskade Laufzeit Min Leistung 2
118 /'118/' name=/'KaskLZLeisMin_3/' unit=/'Min/'//> **** Kaskade Laufzeit Min Leistung 3
119 /'119/' name=/'KaskLZLeisMin_4/' unit=/'Min/'//> **** Kaskade Laufzeit Min Leistung 4
120 /'120/' name=/'KaskLZLeisMax_1/' unit=/'Min/'//> \ **** Kaskade Laufzeit Max Leistung 1
121 /'121/' name=/'KaskLZLeisMax_2/' unit=/'Min/'//> **** Kaskade Laufzeit Max Leistung 2
122 /'122/' name=/'KaskLZLeisMax_3/' unit=/'Min/'//> **** Kaskade Laufzeit Max Leistung 3
123 /'123/' name=/'KaskLZLeisMax_4/' unit=/'Min/'//> \ **** Kaskade Laufzeit Max Leistung 4
124 /'124/' name=/'Kask LZLeist_1/' unit=/'h/'//> **** Kaskade Laufzeit Lesitung 1
125 /'125/' name=/'Kask LZLeist_2/' unit=/'h/'//> **** Kaskade Laufzeit Lesitung 2
126 /'126/' name=/'Kask LZLeist_3/' unit=/'h/'//> \ **** Kaskade Laufzeit Lesitung 3
127 /'127/' name=/'Kask LZLeist_4/' unit=/'h/'//> **** Kaskade Laufzeit Lesitung 4
128 /'128/' name=/'AIN17/' unit=/'V/'//> **** AIN17
129 /'129/' name=/'BRT/' unit=/'°C/'//> \ **** Brennraumtemperatur
130 /'130/' name=/'IO32 522/' unit=/'mV/'//> **** IO32 522
131 /'131/' name=/'IO32 509/' unit=/'mV/'//> **** IO32 509
132 /'132/' name=/'IO32 510/' unit=/'mV/'//> \ **** IO32 510
133 /'133/' name=/'IO32 517/' unit=/'°C/'//> **** IO32 517
134 /'134/' name=/'Leistung/' unit=/'%/'//> **** Leistung
135 /'135/' name=/'KasEntaschFreigabe/' unit=/'/'//> \ **** Kaskade Freigabe Entaschung
136 /'136/' name=/'I_Lambda/' unit=/'mA/'//> **** I_Lambda
137 /'137/' name=/'TRA_A/' unit=/'°C/'//> **** aktuelle Raumtemperatur HKA
138 /'138/' name=/'TRA_1/' unit=/'°C/'//> \ **** aktuelle Raumtemperatur HK1
139 /'139/' name=/'TRA_2/' unit=/'°C/'//> **** aktuelle Raumtemperatur HK2
140 /'140/' name=/'TRA_3/' unit=/'°C/'//> **** aktuelle Raumtemperatur HK3
141 /'141/' name=/'TRA_4/' unit=/'°C/'//> \ **** aktuelle Raumtemperatur HK4
142 /'142/' name=/'TRA_5/' unit=/'°C/'//> **** aktuelle Raumtemperatur HK5
143 /'143/' name=/'TRA_6/' unit=/'°C/'//> **** aktuelle Raumtemperatur HK6
144 /'144/' name=/'U_lambda_soll/' unit=/'mV/'//> \ **** ULambda Soll
145 /'145/' name=/'BRT Soll/' unit=/'°C/'//>>> \ **** Brennraumtemperatur Soll
146 /'146/' name=/'Anf. HKR1/' unit=/'°C/'//> **** Anforderung HKR 1
147 /'147/' name=/'Anf. HKR2/' unit=/'°C/'//> **** Anforderung HKR 2
148 /'148/' name=/'Anf. HKR3/' unit=/'°C/'//> \ **** Anforderung HKR 3
149 /'149/' name=/'Anf. HKR4/' unit=/'°C/'//> **** Anforderung HKR 4
150 /'150/' name=/'Anf. HKR5/' unit=/'°C/'//> **** Anforderung HKR 5
151 /'151/' name=/'Anf. HKR6/' unit=/'°C/'//> \ **** Anforderung HKR 6
152 /'152/' name=/'Anf. HKR7/' unit=/'°C/'//> **** Anforderung HKR 7
153 /'153/' name=/'Anf. HKR8/' unit=/'°C/'//> **** Anforderung HKR 8
154 /'154/' name=/'IO32 521/' unit=/'mV/'//> \ **** IO32 521
Digital:
0.0 /'0/' bit=/'0/' name=/'Stb/'//> **** STB
0.1 /'0/' bit=/'1/' name=/'Fuellstand/'//> **** Füllstand
0.3 /'0/' bit=/'3/' name=/'Es Rein Endl/'//> \ **** Putzeinrichtung Endlage
0.4 /'0/' bit=/'4/' name=/'HKPA/'//> **** Heizkreispumpe A
0.5 /'0/' bit=/'5/' name=/'MAA/'//> **** Mischer A Auf
0.6 /'0/' bit=/'6/' name=/'MAZ/'//> **** Mischer A Zu
0.7 /'0/' bit=/'7/' name=/'HKP1/'//> \ **** Heizkreispumpe 1
0.8 /'0/' bit=/'8/' name=/'M1A/'//> **** Mischer 1 Auf
0.9 /'0/' bit=/'9/' name=/'M1Z/'//> **** Mischer 1 Zu
0.10 /'0/' bit=/'10/' name=/'HKP2/'//> **** Heizkreispumpe 2
0.11 /'0/' bit=/'11/' name=/'M2A/'//> \ **** Mischer 2 Auf
0.12 /'0/' bit=/'12/' name=/'M2Z/'//> **** Mischer 2 Zu
0.13 /'0/' bit=/'13/' name=/'Störung/'//> **** Störung
1.0 /'1/' bit=/'0/' name=/'L Heiz./'//> **** L Heiz.
1.1. /'1/' bit=/'1/' name=/'Z Heiz./'//> \ **** Z Heiz.
1.2. /'1/' bit=/'2/' name=/'Z Geb./'//> **** Z Geb.
1.3. /'1/' bit=/'3/' name=/'AA Run/'//> **** Ascheschnecke Run
1.4. /'1/' bit=/'4/' name=/'AA Dir/'//> **** Ascheschnecke Richtung
1.5. /'1/' bit=/'5/' name=/'ES Run/'//> \ **** Einschub Run
1.6. /'1/' bit=/'6/' name=/'ES Dir/'//> **** Einschub Richtung
1.7. /'1/' bit=/'7/' name=/'AS Saug/'//> **** AS Saug
1.8. /'1/' bit=/'8/' name=/'AS RA Run/'//> \ **** AS RA Run
1.9. /'1/' bit=/'9/' name=/'AS RA Dir/'//> **** AS RA Dir
1.10. /'1/' bit=/'10/' name=/'Rein En/'//> **** Reinigung freigeschalten
1.11. /'1/' bit=/'11/' name=/'Rein Run/'//> \ **** Reinigung aktiv
1.12. /'1/' bit=/'12/' name=/'RLm_auf/'//>>> \ **** Rücklaufmischer auf
1.13. /'1/' bit=/'13/' name=/'RLm_zu/'//> **** Rücklaufmischer zu
1.14. /'1/' bit=/'14/' name=/'RL Pumpe/'//> **** Rücklaufpumpe Pumpe
2.0. /'2/' bit=/'0/' name=/'BPA/'//> **** Boilerpumpe A
2.1. /'2/' bit=/'1/' name=/'BP1/'//> \ **** Boilerpumpe 1
2.2. /'2/' bit=/'2/' name=/'BP2/'//> **** Boilerpumpe 2
2.3. /'2/' bit=/'3/' name=/'BP3/'//> **** Boilerpumpe 3
2.4. /'2/' bit=/'4/' name=/'BZPA/'//> **** Boilerzirkulationspumpe A
2.5. /'2/' bit=/'5/' name=/'BZP1/'//> \ **** Boilerzirkulationspumpe 1
2.6. /'2/' bit=/'6/' name=/'BZP2/'//> **** Boilerzirkulationspumpe 2
2.7. /'2/' bit=/'7/' name=/'BZP3/'//> **** Boilerzirkulationspumpe 3
Hargassner Datenprotokoll 155 Datenpakete
2.8. /'2/' bit=/'8/' name=/'EHKP/'//> **** externe Heizkreispumpe
2.9. /'2/' bit=/'9/' name=/'EHKP2/'//> \ **** externe Heizkreispumpe 2
2.10. /'2/' bit=/'10/' name=/'EHKP3/'//> **** externe Heizkreispumpe 3
2.11. /'2/' bit=/'11/' name=/'EHK Anf/'//> **** externe Heizkreis Anforderung
2.12. /'2/' bit=/'12/' name=/'EHK Anf2/'//> \ **** externe Heizkreis Anforderung 2
2.13. /'2/' bit=/'13/' name=/'EHK Anf3/'//> **** externe Heizkreis Anforderung 3
3.0. /'3/' bit=/'0/' name=/'HKP3/'//> **** Heizkreispumpe 3
3.1. /'3/' bit=/'1/' name=/'M3A/'//> **** Mischer 3 Auf
3.2. /'3/' bit=/'2/' name=/'M3Z/'//> \ **** Mischer 3 Zu
3.3. /'3/' bit=/'3/' name=/'HKP4/'//> **** Heizkreispumpe 4
3.4. /'3/' bit=/'4/' name=/'M4A/'//> **** Mischer 4 Auf
3.5. /'3/' bit=/'5/' name=/'M4Z/'//> **** Mischer 4 Zu
3.6. /'3/' bit=/'6/' name=/'HKP5/'//> \ **** Heizkreispumpe 5
3.7. /'3/' bit=/'7/' name=/'M5A/'//> **** Mischer 5 Auf
3.8. /'3/' bit=/'8/' name=/'M5Z/'//> **** Mischer 5 Zu
3.9. /'3/' bit=/'9/' name=/'HKP6/'//> **** Heizkreispumpe 6
3.10. /'3/' bit=/'10/' name=/'M6A/'//> \ **** Mischer 6 Auf
3.11. /'3/' bit=/'11/' name=/'M6Z/'//> **** Mischer 6 Zu
3.12. /'3/' bit=/'12/' name=/'Use FuellDis/'//> **** UseFuellDisabled
3.13. /'3/' bit=/'13/' name=/'PuffP/'//> \ **** Pufferpumpe
3.14. /'3/' bit=/'14/' name=/'Entasch gesp./'//> **** Entaschung gesperrt
3.15. /'3/' bit=/'15/' name=/'ATW/'//> **** ATW
4.0. /'4/' bit=/'0/' name=/'KASK1 MinLeist/'//> \ **** Kaskade 1 Minimale Leistung
4.1. /'4/' bit=/'1/' name=/'KASK2 MinLeist/'//> **** Kaskade 2 Minimale Leistung
4.2. /'4/' bit=/'2/' name=/'KASK3 MinLeist/'//> **** Kaskade 3 Minimale Leistung
4.3. /'4/' bit=/'3/' name=/'KASK4 MinLeist/'//> \ **** Kaskade 4 Minimale Leistung
4.4. /'4/' bit=/'4/' name=/'KASK1 MaxLeist/'//> \ **** Kaskade 1 Maximale Leistung
4.5. /'4/' bit=/'5/' name=/'KASK2 MaxLeist/'//> **** Kaskade 2 Maximale Leistung
4.6. /'4/' bit=/'6/' name=/'KASK3 MaxLeist/'//> **** Kaskade 3 Maximale Leistung
4.7. /'4/' bit=/'7/' name=/'KASK4 MaxLeist/'//> \ **** Kaskade 4 Maximale Leistung
4.8. /'4/' bit=/'8/' name=/'KASK1 Run/'//> **** Kaskade 1 Run
4.9. /'4/' bit=/'9/' name=/'KASK2 Run/'//> **** Kaskade 2 Run
4.10. /'4/' bit=/'10/' name=/'KASK3 Run/'//> \ **** Kaskade 3 Run
4.11. /'4/' bit=/'11/' name=/'KASK4 Run/'//> **** Kaskade 4 Run
4.12. /'4/' bit=/'12/' name=/'FW Freig./'//> **** Freigabe Fremdwärme
4.13. /'4/' bit=/'13/' name=/'sAS Anf Füll/'//> \ **** sAS Anf Füll ?
4.14. /'4/' bit=/'14/' name=/'HKV/'//> **** HKV
4.15. /'4/' bit=/'15/' name=/'FLP/'//> **** Fernleitungspumpe
5.0. /'5/' bit=/'0/' name=/'KASK1 AschAnf/'//> \ **** Kaskade 1 Anforderung Entaschung
5.1. /'5/' bit=/'1/' name=/'KASK2 AschAnf/'//> **** Kaskade 2 Anforderung Entaschung
5.2. /'5/' bit=/'2/' name=/'KASK3 AschAnf/'//> **** Kaskade 3 Anforderung Entaschung
5.3. /'5/' bit=/'3/' name=/'KASK4 AschAnf/'//> \ **** Kaskade 4 Anforderung Entaschung
5.4. /'5/' bit=/'4/' name=/'Freig Entasch/'//> **** Freigabe Entaschung
5.5. /'5/' bit=/'5/' name=/'Netztrafo/'//> **** Netztrafo
5.6. /'5/' bit=/'6/' name=/'Netzrelais/'//> \ **** Netzrelais
5.7. /'5/' bit=/'7/' name=/'Lagerraum/'//> **** Lagerraum
5.8. /'5/' bit=/'8/' name=/'Aschelade/'//> **** Aschelade
5.9. /'5/' bit=/'9/' name=/'LambdaOk/'//> **** LambdaOk